УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от ________________________________№ _______

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И ЕМ А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградское сельское поселение

Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2015г. до 2024г.

СХЕМЫ

Водоснабжение

Актуализированные

2021

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградское сельское поселение

Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2015г. до 2024г.

СХЕМЫ

Водоснабжение

Актуализированные

Глава Ленинградского

сельского поселения

Ленинградского района                                   И.С. Скоробогаченко

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                 Ю.К. Касьянова

Исполняющий обязанности

директора МКУ «ОИТО»                                       Ю.В. Цыганенко

Главный специалист отдела

строительства, ЖКХ и транспорта

администрации Ленинградского

сельского поселения                                                        Г.В. Полухина

2021

Содержание

Содержание	3

Введение.	5

I.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения в установленных границах территории.	7

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	7

1.2.	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.5.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.6.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	21

1.7.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

1.9.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	29

1.10.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	30

II.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	30

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	30

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	32

III.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	35

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды поселений и городских округов	36

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	39

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	41

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	41

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	42

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	45

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	51

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	51

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	53

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	56

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	57

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	59

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	59

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения	63

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	66

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	70

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	72

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	73

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	73

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	73

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	74

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	74

5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	74

5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	75

VI.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	75

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	75

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	135

VII.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	138

7.1.	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	138

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	139

7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов	139

7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	140

7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	140

VIII.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	141

Литература	142

Введение.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Ленинградское сельское поселение (далее по тексту МО Ленинградское СП), выполненного ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» в 2014г.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование МО Ленинградское СП как многофункционального населенного пункта, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности МО Ленинградское СП с учетом перспектив развития до 2034 г;

- обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения МО Ленинградское СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории МО Ленинградское СП.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом МО Ленинградское СП.

- Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды

- Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

- Обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты и на водозаборные площади.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения в установленных границах территории.

- Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Ленинградское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Ленинградский район и наделено статусом муниципального образования.

Ленинградское  сельское поселение расположено в северной части Ленинградского района и граничит:

- на севере с Кущевским районом;

- на северо-востоке с Куликовским СП Ленинградского района;

- на востоке с Белохуторским СП Ленинградского района;

- на юго-востоке с Восточным, Образцовым СП Ленинградского района;

- на юге с Новоплатнировским, Первомайским СП Ленинградского района;

- на юго-западе с Уманским СП Ленинградского района;

- на северо-западе с Западным СП Ленинградского района.

В состав муниципального образования Ленинградское сельское поселение входят 4 населенных  пункта:

станица Ленинградская,

хутор Андрющенко,

хутор Восточный,

хутор Краснострелецкий.

Административным центром поселения и Ленинградского района в целом является станица Ленинградская.

ООО «ЛенВодоканал», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, большого количества промышленных предприятий и организаций ст. Ленинградской.

В 2013 г система водоснабжения МО Ленинградское СП имела показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 –Показатели системы водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды всего: | тыс.м3/сут | 6,42* |
| Потери при подъеме (внутрихозяйственный оборот) | тыс.м3/сут | - |
| Подача в сеть | тыс.м3/сут | 6,42* |
| Реализация воды | тыс.м3/сут | 4,11* |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | тыс.м3/сут | 2,31* |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 36 |
| Количество водозаборов | ед. | 9 |
| Количество скважин | ед. | 18 |
| Количество насосных станций | ед. | 2 |
| Общая протяженность сетей | км | 195,5 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | ед./км | 0,53 |
| Количество емкостных сооружений (в т.ч. водонапорные башни) | ед. | 12 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 0,8 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 38,27 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 107,3 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 81,0 |
| муниципальные предприятия | % | 95,0 |
| прочие предприятия | % | 97,3 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0,2 |

* – среднегодовое значение

Услуги по централизованному горячему водоснабжению в Ленинградском сельском поселении оказывает МУП «ЛенинградскийТеплоцентр». Централизованная система горячего водоснабжения в Ленинградском сельском поселении осуществляется по закрытой схеме от котельной 106 кв по ул. Жлобы, котельной 132 кв. по ул. 417 Дивизии, 7а, котельной ДДУ по ул. Кооперации, 94б, котельной РайПО в пер. Кооперации, 84, котельной СК СХОС по ул. Степная, котельной ЦРБ по ул. Победы, 64б.

- Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В административных границах МО Ленинградское СП централизованное горячее водоснабжение осуществляется только в пределах зон действия котельных и ЦТП.

По данным МУП «Ленинградский Теплоцентр» системы централизованного ГВС отсутствует полностью: х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий. Системы централизованного ГВС отсутствуют частично на территории ст. Ленинградская.

На перечисленных территориях населенных пунктов МО Ленинградское СП используются местные водонагреватели.

Численность населения, не обеспеченного централизованным ГВС, оценивается в 35,54 тыс. чел. (92,7%).

В населенных пунктах МО Ленинградское СП имеются незначительные территории, где частично отсутствует централизованное водоснабжение.

В пределах черты ст. Ленинградская сформировались участки, используемые под коллективные садоводства, на которых сезонно проживают жители, где водопровод отсутствует или работает только в летний период.

Численность населения, не обеспеченного централизованным ХВС оценивается в 0,1 тыс. чел. (0,2%).

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Централизованное горячее водоснабжение в МО Ленинградское СП осуществляется в пределах зон действия котельных и ЦТП. Перечень зданий, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование котельной, ЦТП | Потребители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная 106 кв ул. Жлобы | Вокзальная225 |
|  |  | Гагарина 24 |
|  |  | 417 Дивизии 2 |
|  |  | 417 Дивизии 4 |
|  |  | 417 Дивизии6 |
|  |  | 417 Дивизии 8 |
|  |  | 417 Дивизии 11 |
|  |  | Жлобы15 |
|  |  | Жлобы18 |
|  |  | Жлобы32 |
|  |  | Жлобы52 |
|  |  | Жлобы54 |
|  |  | Жлобы66 |
|  |  | Жлобы66 а |
|  |  | Жлобы 74 |
|  |  | Красная140 |
|  |  | Кооперации 90 |
|  |  | Кооперации 92 |
|  |  | Коомунальная 43 А |
|  |  | Красноармейская 2 |
|  |  | Красноармейская 4 |
|  |  | Ленина19 |
|  |  | Ленина 23 |
|  |  | Набережная 1 |
|  |  | Набережная3 |
|  |  | Набережная 7 |
|  |  | Советов 1 |
|  |  | Советов 25 |
|  |  | Чернышевского 150 |
|  |  | Чернышевского 197 |
|  |  | Чернышевского 219 |
|  |  | Общежитие педучилища |
|  |  | РУО Д\С 34 |
|  |  | Вет.лаборатория |
|  |  | Прогимназия |
|  |  | Прогимназия столовая |
|  |  | Гимназия столовая |
|  |  | Педучилище столовая |
|  |  | кафе |
| 2 | Котельная132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | 417 Дивизии 28 |
|  |  | 417 Дивизии 30 |
|  |  | 417 Дивизии 32 |
|  |  | 417 Дивизии 34 |
|  |  | Красная 160 |
|  |  | Кооперации 167 |
|  |  | Кооперации 169 |
|  |  | Набережная 27 |
|  |  | Набережная 29 |
|  |  | Набережная 31 |
|  |  | Советов51 |
|  |  | ДОУ №1 |
|  |  | ДОУ №1 бассейн |
|  |  | СОШ №1 |
|  |  | Гостиница |
| 3 | Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | ДОУ 2 |
|  |  | Прачечная |
| 4 | Котельная РайПО пер. Кооперации, 84 | Кооперации 86 |
|  |  | Кооперации 131 |
|  |  | Крестьянская 192 |
|  |  | Крестьянская 196 |
|  |  | ДОУ 3 |
|  |  | ДОУ 31 |
|  |  | ДОУ 31 бассейн |
|  |  | Центр реабилитации, |
| 5 | Котельная СК СХОСул. Степная | Кооперации 194 |
|  |  | Терновая 40 |
|  |  | Терновая 42 |
|  |  | Дом-интернат |
|  |  | Прачечная |
|  |  | Опытная станция |
| 6 | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | Поликлиника |
|  |  | Терапевтический корпус |
|  |  | Хирургический корпус |
|  |  | Детское отделение |
|  |  | Родильное отделение |
|  |  | Инфекцион отделение |
|  |  | Прачечная |
|  |  | Пищеблок |
|  |  | Мастерская |

Холодное водоснабжение

В настоящее время водоснабжение МО Ленинградское СП базируется на подземных водах Ленинградского месторождения пресных подземных вод – участок ЛенинградскаяII(за счет подземных вод осуществляется 100 % водоснабжения).

ст. Ленинградская

В настоящее время водоснабжение ст. Ленинградской осуществляется от нескольких водозаборов:

Головной водозабор (ул. Школьная 142 А);

Водозабор № 2 (ул. 302 Дивизии 4 В);

Водозабор СКВО;

Водозабор по ул. Ейская;

Водозабор по ул.Светлая 2 А;

Водозабор ОАО "Сахарный завод "Ленинградский".

Некоторые промпредприятия имеют собственные водозаборы технической воды.

Водопровод является объединенным хозяйственно-противопожарным. Водопроводная сеть в основном кольцевая. Напор в сетях обеспечивается насосными станциями II подъема и водонапорными башнями.

Общая протяженность водопроводной сети 188,2 км, многие участки которой имеют более 60% износа, что не обеспечивает в должной степени надежности водоснабжения потребителей и ведет к завышенным потерям воды в сети, а, следовательно, к повышению удельных расходов воды в жилом секторе.

х. Андрющенко

В настоящее время водоснабжение х. Андрющенко осуществляется от одной артезианской скважины № 4843 глубиной 285м дебитом 32 м3/ч, расположенной в северной части хутора за границей населенного пункта.

Напор в сетях х. Андрющенко обеспечивается водонапорной башней высотой 22м объемом 18м3.

Водопроводные сети тупиковые, часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

х. Восточный

В настоящее время водоснабжение х. Восточный осуществляется от одной артезианской скважины № 6766 глубиной 141м дебитом 30 м3/ч, расположенной в центральной части хутора.

Напор в сетях х. Восточный обеспечивается водонапорной башней высотой 18м объемом 18м3.

Водопроводные сети тупиковые, часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

х. Краснострелецкий

В настоящее время водоснабжение х. Краснострелецкий осуществляется от одной артезианской скважины № 6400 глубиной 278м дебитом 20 м3/ч, расположенной в северной части хутора за границей населенного пункта на территории полевого стана.

Напор в сетях х. Краснострелецкий обеспечивается водонапорной башней высотой 22м объемом 18м3.

Водопроводные сети тупиковые, часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

Описание территорий МО Ленинградское СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения, представлено в разделе 1.2 настоящего тома.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Ленинградского сельского поселения разведаны и оценены запасы подземных вод среднеплиоценового водоносного комплекса Ленинградского-II участка Ленинградского месторождения пресных подземных вод в количестве 14,3 тыс. м3/сут., в том числе по категории А – 6,2 тыс. м3/сут., по категории В – 8,1 тыс. м3/сут.

Основным источником пресных подземных вод является киммерийский горизонт, содержащий напорные воды.

Водоносный комплекс киммерийских отложений залегает в интервале глубин от 70 до 230 м. В пределах сельского поселений горизонт на дневную поверхность не выходит и залегает под толщей верхне-среднеплиоценовых отложений, преимущественно глинистых. Нижним водоупором является слой понтических глин. Горизонт полого погружается к югу- юго-западу, сложен кварцевыми песками, для которых характерно изменение гранулометрического состава от кровли к подошве с мелкозернистого до тонкозернистого и увеличения содержания дисперсной глинистой массы. В песках встречаются линзы глин мощностью до 7 м. Горизонт содержит напорные воды.

Пъезометрические уровни устанавливаются на уровне от 12 до 4 м ниже поверхности земли, дебиты скважин достигают 37,8 л/с. Для горизонта характерно наличие пресных вод (сухой остаток 0,55 – 0,95 г/дм3) в верхней его части и солоноватых (сухой остаток 1,1 – 3,0 г/дм3) в нижней без разделения вод водоупором. Воды в основном гидрокарбонатные, натриевые, повсеместно отмечается присутствие сероводорода (до 3 мг/дм3) и повышенная цветность, увеличивающаяся от кровли к подошве с 5-15° до 80-140°.

Основные показатели качества подземной воды приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели качества подземных вод

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | - | - |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 29,3 | 76,7 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 2,1 | 9,87 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,0 – 9 | 8 | 8,7 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 1,51 | 2,31 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | менее 0,09 | менее 0,62 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 213,1 | 301,2 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 86 | 107,5 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 721,4 | 908,9 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 1,36 | 2,65 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,26 | 1,14 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 4,12 | 9,66 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,86 | 1,9 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,0001 | 0,001 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,45 | 34 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 |  | 3 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 |  |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |
| 31 | Сероводород и сульфиды (по сероводороду) | мг/дм3 | 0,003 | 3,76 | 4,31 |

Большинство скважин требуют технического переоснащения, ремонта и восстановления проектной мощности в результате засорения фильтров и других неполадок.

Характеристика существующих источников водоснабжения представлена в таблице 4. Характеристика артезианских скважин представлена в таблице 5.

Таблица 4 – Характеристика существующих источников водоснабжения

| адрес | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м3/ч | Фактическая производительность,м3/ч | Наличие приборов учета |  | Степень износа основного оборудов. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | эл. энергии | воды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Головной водозабор (насосные станции II подъема) ст. Ленинградская ул. Школьная 142 А | 1974 |  | 315 | СЭТ-4ТМ. 02М(0,5) |  | 10 |  |
|  |  |  | 500 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | 315 |  |  | 50 |  |
| Водозабор № 2 ст. Ленинградская ул. 302 Дивизии 4 В | 1982 |  | 200 | Smart IMS матрица |  | 10 |  |
|  |  |  | 200 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |
| СКВО-1 ст. Ленинградская ул. Северная 105 Б | 2012 |  | 65 | ЦЭ 6803В | Счетчик СТВ 80 | 10 |  |
| СКВО-2 ст. Ленинградская ул. Северная 105 В | 2012 |  | 65 | ЦЭ 6803В | Счетчик СТВ 80 | 10 |  |
| СКВО-3 ст. Ленинградская ул. Северная 105 Г | 1986 |  | 25 | ЦЭ 6803В |  | 50 |  |
| х. Восточный | 2009 |  | 25 | ПСЧ-3ТА .07 |  | 10 |  |
| х. Андрющенско | 1974 |  | 25 | САЧ-5178 |  | 10 |  |
| х. Краснострелецкий | 1983 |  | 25 | ЦЭ 6803В |  | 10 |  |
| ст. Ленинградская ул. Ейская | 2013 |  | 25 | - | Счетчик СТВ 80 | 0 |  |
| ст. Ленинградской ул.Светлая 2 А | 2011 |  | 25 | - | Счетчик СТВ 80 | 10 |  |

К настоящему времени расчетный 25-летний период эксплуатации месторождения подошел к концу. В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 07.05.2013) «О недрах» необходимо проведение геологоразведочных работ по переоценке запасов пресных подземных вод на водозаборах, эксплуатирующих Ленинградский-II УМПВ. Причем при переоценке запасов кроме количественных характеристик необходимо учесть экологические показатели – возможна ли эксплуатация водозаборов в последующие 25 лет при сложившемся загрязнении почв, поверхностных и подземных вод.

Таблица 5– Характеристика артезианских скважин Ленинградского СП

| №скв. | адрес | Год ввода в эксплуата-цию | Дебит м3/ч | Фактическая производи-тельность, м3/ч | Глубина, м | Насосное оборудование | Наличие приборов учета |  | Степень износа, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | эл. энергии | воды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1187 | ст. Ленинградская, автодорога Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская, км 43+300 (справа) 46°18ґ50ґґсш 39°26ґ29ґґвд | 1988 | 90 | 65 | 190 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 60 |  |
| 30443 | ст. Ленинградская, ул. Степная, 20 «А» 46°18ґ30ґґсш 39°25ґ55ґґвд | 2011 | 96 | 65 | 189 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 10 |  |
| 30444 | ст. Ленинградская, ул. Школьная, 142 «А» 46°18ґ27ґґсш 39°26ґ02ґґвд | 1974 | 112 | 65 | 189 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 70 |  |
| 46545 | Поле 63, Северокубанская опытная станция (западная сторона), 46°18ґ42ґґсш 39°26ґ12ґґвд | 1978 | 108 | 65 | 189 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 70 |  |
| 78654 | ст. Ленинградская, ул. Школьная, 142 «А» 46°18ґ30ґґсш 39°26ґ05ґґвд | 1991 | 62 | 65 | 200 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 40 |  |
| 78655 | ст. Ленинградская, ул. Степная, 22 «А» 46°18ґ28ґґсш 39°25ґ52ґґвд | 1991 | 62 | 65 | 200 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 40 |  |
| 78837 | ст. Ленинградская, ул. Школьная 142 а 46°18ґ29ґґсш 39°25ґ58ґґвд | 1993 | 90 | 65 | 202 | ЭЦВ 10-65-110 |  | - | 40 |  |
| Д-109-86 | Поле 89, Северокубанская опытная станция (юго-западная сторона) 46°18ґ24ґґсш 39°25ґ54ґґвд | 1986 | 60 | 65 | 165 | ЭЦВ 10-65-110 | - | - | 60 |  |
| 6133 | ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 4В 46°18ґ41ґґсш 39°22ґ08ґґвд | 2011 | 60 | 65 | 240 | ЭЦВ 10-65-110 | Smart IMS матрица | - | 10 |  |
| 10155 | ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 4В 46°18ґ41ґґсш 39°22ґ08ґґвд | 2010 | 60 | 65 | 189 | ЭЦВ 10-65-110 | Smart IMS матрица | - | 10 |  |
| СКВО-1 64697 | ст. Ленинградская, Северная 105 б 46°20ґ37ґґсш 39°24ґ45ґґвд | 2012 | 80 | 65 | 190 | ЭЦВ 10-65-110 | ЦЭ 6803В | Счетчик СТВ 80 | 10 |  |
| СКВО-2 61556 | ст. Ленинградская, Северная 105 в 46°20ґ33ґґсш 39°24ґ45ґґвд | 2012 | 80 | 65 | 190 | ЭЦВ 10-65-110 | ЦЭ 6803В | Счетчик СТВ 80 | 10 |  |
| СКВО-3 57637 | ст. Ленинградская, Северная 105 г 46°20ґ24ґґсш 39°24ґ38ґґвд | 1986 | 35 | 25 | 173 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 6803В | - | 60 |  |
| 4843 | х. Андрющенко 46°11ґ19ґґсш 39°26ґ11ґґвд | 1974 | 32 | 25 | 285 | ЭЦВ 8-25-110 | САЧ-5178 | - | 60 |  |
| 6766 | х. Восточный 46°16ґ33ґґсш 39°31ґ15ґґвд | 2009 | 30 | 25 | 141 | ЭЦВ 8-25-100 (ЭЦВ6/16) | ПСЧ-3ТА .07 | - | 10 |  |
| 6400 | х. Краснострелецкий 46°11ґ01ґґсш 39°29ґ26ґґвд | 1983 | 20 | 25 | 278 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 6803В | - | 60 |  |
| 8088 | ст. Ленинградская, ул. Светлая 2 а | 2011 | 65 | 25 | 170 | 2ЭЦВ 8-25-100 | - | Счетчик СТВ80 | 10 |  |
| 111 | ст. Ленинградская ул. Ейская | 2013 | 25 | 25 | 165 | ЭЦВ 8-25-110 | - | Счетчик СТВ80 | 0 |  |

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды киммерийского водоносного комплекса, являющегося основным источником питьевых подземных вод Ленинградского СП, могут отличаться следующими показателями качества, не соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

- минерализация 1-1,5 г/дм3 (в подошве комплекса до 16 г/дм3),

- цветность > 30,

- содержание фтора > 1,5 мг/дм3 (СВ от ст. Ленинградской),

- содержание фтора < 0,5 мг/дм3 (ЮЗ ст. Ленинградской).

Некондиционные артезианские воды после очистки должны соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». При этом необходимо применять те технологии очистки воды, которые не только бы обеспечили необходимое качество питьевых вод, но по затратам на очистку не позволяли заметно повышать тарифы на питьевую воду, подаваемую населению в настоящее время.

Обеззараживание воды

Обеззараживание на водозаборных сооружения Ленинградского СП производится с помощью обеззараживающего реагента – раствора гипохлорита натрия.

В процессе длительной эксплуатации подземных вод на водозаборах Ленинградского сельского поселения уже наблюдается ухудшение качества подземных вод. В добываемой воде появился сероводород, увеличилась цветность. Средние значения по скважинам Ленинградского СП по сероводороду достигли 3,76 мг/дм3, что в 1 000 раз больше нормативных значений 0,003 мг/дм3, по цветности – 19,6° при ПДК=20°.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Перечень насосных станций системы водоснабжения Ленинградского СП, описание состава насосного оборудования и режимов его управления приведены в таблице 6.

Таблица 6 –Оборудование существующих насосных станций

| № | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Подача, м³/час | Напор м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, Да (тип, марка)/ нет | Режим управления, Ручной/автоматический | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Головной водозабор ул. Школьная 142 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1Д 315-Н – 2шт. | 1974 | 315 | н/д | 110 | н/д | н/д | СЭТ-4ТМ. 02М(0,5) |
|  |  | 1Д500-63 – 1шт. |  | 500 | н/д | 160 | н/д | н/д |  |
|  |  | 1Д 315-71а –2шт. |  | 315 | н/д | 90 | н/д | н/д |  |
| 2 | Водозабор № 2 ул. 302 Дивизии 4 В | Д200-36 | 1982 | 200 | н/д | 37,5 | н/д | н/д | Smart IMS матрица |
|  |  | Д200-36 |  | 200 | н/д | 37,5 | н/д | н/д |  |
|  |  | Д200-36 |  | 200 | н/д | 37,5 | н/д | н/д |  |

В остальных населенных пунктах МО Ленинградское СП насосные станции отсутствуют. Напор в сетях в остальных населенных пунктах Ленинградского СП, а также на части территории ст. Ленинградской обеспечивается водонапорными башнями. Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Место размещения (адрес) | Материал | Емкость резервуара, водона-порной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техн. состояние, степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной водозабор (насосные станции II подъема) | ст. Ленинградская ул. Школьная 142 а | Ж/б | 2шт - 1000 | -4,5 | 1974 | 50 |
| Резервуар № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор № 2 | ст. Ленинградская ул. 302Дивизии 4 В | Ж/б | 2шт - 500 | -3 | 1982 | 50 |
| Резервуар № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар № 2 |  |  |  |  |  |  |
| СКВО-1 | ст. Ленинградская ул. Северная 105 Б | металл | 18 | 22 | 2002 | 10 |
| СКВО-2 | ст. Ленинградская ул. Северная 105 В | металл | 25 | 20 | 2009 | 10 |
| СКВО-3 | ст. Ленинградская ул. Северная 105 Г | металл | 25 | 20 | 1986 | 50 |
| х. Восточный | ул. Юбилейная 101 | металл | 18 | 18 | 2009 | 10 |
| х. Андрющенский |  | металл | 18 | 22 | 1996 | 50 |
| х. Краснострелецкий |  | металл | 18 | 22 | 1996 | 45 |
| Водонапорная башня в северо-западной части ст. Ленинградской | ст.Ленинградскаяул.Ейская | металл | 50 | 24 | 2013 | 0 |
| Водонапорная башня в западной части ст. Ленинградской | ст.Ленинградскаяул.Светлая 2 А | металл | 50 | 18 | 2011 | 10 |

В связи с отсутствием данных о фактических режимах работы насосных станций за 2013 год (расход электроэнергии, давление на нагнетании, расход и продолжительность работы) выполнить оценку энергоэффективности работы сооружений водоснабжения (водопроводных насосных станций) не представляется возможным.

Энергетическая эффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Протяженность сетей ГВС составляет 15,44 км, питьевого водоснабжения – 195,494 км (таблицы8.1 и 8.2. соответственно).

Таблица 8.1– Сети ГВС

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год ввода в эксплуатацию | Подземная |  | Надземная |  | в т.ч. подле-жащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |  |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø20 | 122 | 1990/2000 | 61 | 61 |  |  | 73 |
| Ø25 | 208 | 1987/2001 | 52 | 52 | 52 | 52 | 120 |
| Ø32 | 444 | 1991/2000 | 71 | 71 | 151 | 151 | 250 |
| Ø40 | 1766 | 1989/2005 | 547 | 547 | 336 | 336 | 1070 |
| Ø50 | 2386 | 1991/2000 | 507 | 507 | 686 | 686 | 1432 |
| Ø70 | 528 | 1992/2001 | 73 | 73 | 191 | 191 | 340 |
| Ø80 | 1870 | 1993/2000 | 557 | 557 | 378 | 378 | 1210 |
| Ø100 | 3382 | 1997/2010 | 472 | 472 | 1219 | 1219 | 2005 |
| Ø125 | 500 | 1987/2000 | 62 | 62 | 188 | 188 | 200 |
| Ø150 | 184 | 1988/2002 | 3 | 3 | 89 | 89 | 110 |
| Полиэтилен |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø25 | 56 | 2011 | 28 | 28 |  |  |  |
| Ø32 | 384 | 2012 | 192 | 192 |  |  |  |
| Ø40 | 992 | 2012 | 457 | 457 | 39 | 39 |  |
| Ø50 | 634 | 2014 | 317 | 317 |  |  |  |
| Ø63 | 880 | 2013 | 440 | 440 |  |  |  |
| Ø75 | 530 | 2013 | 265 | 265 |  |  |  |
| Ø90 | 498 | 2012 | 249 | 249 |  |  |  |
| Ø110 | 78 | 2012 | 39 | 39 |  |  |  |
| ИТОГО: | 15442 |  | 4392 | 4392 | 3329 | 3329 | 6810 |

Таблица8.2– Сети питьевого водоснабжения по материалам и диаметрам

| Диаметр (мм) | Материал |  |  |  | Итого, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/ц | П/э |  |
| До 100 | 31045 | 16563 | 44165 | 19248 | 111021 |
| 150 | 1311 | 1745 | 46575 | 2938 | 52569 |
| 200 | 545 | 25 | 19029 |  | 19599 |
| 300 | 93 | 10283 | 557 |  | 10933 |
| 400 | 1372 |  |  |  | 1372 |
| Итого по материалам | 34366 | 28616 | 110326 | 22186 | 195494 |

Полный перечень сетей питьевого водоснабжения по улицам приведен в приложении 1.

Соотношение водопроводных сетей по материалам относительно длин наглядно отражено на рисунке 1.

Рисунок 1.

Основные материалы – асбестоцемент (56,4%) и сталь (17,6%); именно они, а также чугунные трубы нуждаются в первоочередной замене.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории МО Ленинградское СП следует отнести:

затопление территории;

подтопление территории;

заболачивание, застой поверхностных вод;

эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков;

ветровая эрозия;

просадка грунтов.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность МО Ленинградское СП для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов.

Данные об аварийности сетей водопровода приведены в таблице 9, эксплуатационные показатели работы водопроводных сетей приведены в таблице 10.

Таблица 9 – Аварийность сетей водопровода

| Материал труб | Диаметр | Вид повреждения | Кол-во | Среднее время устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чугун |  | Нарушение стыкового соединения |  |  |  |
|  |  | перелом |  |  |  |
|  |  | трещина |  |  |  |
| Асбестоцемент | 100 | Нарушение стыкового соединения | 28 | 96 |  |
|  | 100 | перелом | 9 | 24 |  |
|  | 100 | трещина | 19 | 48 |  |
|  | 150 | Нарушение стыкового соединения | 16 | 96 |  |
|  | 150 | перелом | 8 | 24 |  |
|  | 150 | трещина | 6 | 48 |  |
|  | 200 | Нарушение стыкового соединения | 3 | 48 |  |
|  | 200 | перелом | 1 | 12 |  |
|  | 200 | трещина | 1 | 24 |  |
| Сталь |  | Свищ |  |  |  |
| Полиэтилен | 110 | Повреждение сварного соединения | 7 | 24 |  |
|  | 63 |  | 1 | 24 |  |
|  | 50 |  | 1 | 24 |  |
|  | 40 |  | 3 | 24 |  |

Таблица 10 – Эксплуатационные показатели водопроводных сетей

| год | Число нарушений в подаче воды, шт. |  | Число нарушений в качестве подаваемой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При ликвидации аварии в нормативный период | При ликвидации аварии за время, превышающее норм.период | Число отбираемых проб воды у абонента, шт. | Число проб воды с зафиксированным нарушением качества, шт. |
| 2013 | 103 | - | 603 | 5 |

Из таблицы 9 видно, что за 2013 год количество аварий на участках трубопроводов составило 103. Основной причиной аварий в нормативный период является высокий износ. Нормативное время ликвидации аварий превышено не было. Процент проб воды с нарушением составил 0,83% от общего количества проб,что является не существенным по сравнению с другими водоканалами России.

Удельные показатели и эксплуатационные характеристика сетей водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11.

| Параметры | Ед. изм. | Период эксплуатации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Протяженность сетей | км | 195,49 |
| Увеличение протяженности сетей | км/год | н/д |
| Темпы обновления сетей | % | н/д |
| Ремонт сетей | км/год | н/д |
| Удельное кол-во аварий | Ед/км | 0,53 |
| Кол-во аварий | шт. | 103 |

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ст. Лениградская относятся к I категории по степени обеспеченности подачи воды; остальные населенные пункты МО Ленинградское СП относятся к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает постоянную нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно возрастающую в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов МО Ленинградское СП практически соответствует фактической водоподаче. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в МО Ленинградское СП тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

В связи с ухудшением качества подземных вод по некоторым показателям (описание в п. 1.5. данного тома) необходимо строительство станций водоподготовки на водозаборах как ст. Ленинградская, так и прилегающих хуторов.

При этом необходимо применять те технологии очистки воды, которые не только бы обеспечили необходимое качество питьевых вод, но по затратам на очистку не позволяли заметно повышать тарифы на питьевую воду, подаваемую населению в настоящее время.

При очистке и доведении некондиционных артезианских вод до нормативов ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо соблюдать требования эффективности, цены и качества.

Начиная строительство локальных очистных сооружений некондиционных артезианских вод необходимо учитывать затраты на очистку воды с учетом рентабельности эксплуатации водозаборов при существующих тарифах на питьевую воду.

Самые большие затраты на очистку некондиционной артезианской воды – по уменьшению минерализации, цветности.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Ленинградском сельском поселении осуществляется в пределах зон действия котельных и ЦТП по закрытой схеме. Основное оборудование подготовки ГВС на источниках на источниках приведено в таблице 12.

Таблица. 12.

| № п/п | Источники централизованного ГВС (котельные,ЦТП) и адрес | Повысительные насосы (тип, кол-во) | Циркуляционные насосы (тип, кол-во) | Теплообменники (тип, кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 106 кв ул. Жлобы | нет | К160/30 – 2 шт. К190/30 – 1 шт. | VR-X-26Mx73 – 2шт. |
| 2 | Котельная 132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | нет | К45/30 -2шт. | TL250SH5/W |
| 3 | Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | нет | нет | ПВ-5-08 |
| 4 | Котельная РайПО пер. Кооперации, 84 | нет | К 80-65-160 -2шт. | TL250/17 |
| 5 | Котельная СК СХОС ул. Степная | нет | К45/30 -1 шт К90/30 – 1 шт. | ТОП-0,15-18 |
| 6 | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | нет | К45/30 -2шт. | ТОП-0,15-18-1Х |

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития МО Ленинградское СП предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В Ленинградском СП централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

ООО "ЛенВодоканал"

ОАО "Сахарный завод "Ленинградский"

Сети централизованного горячего водоснабжения в Ленинградском сельском поселении находятся в муниципальной собственности. Эксплуатацию сетей централизованного горячего водоснабжения осуществляет МУП «ЛенинградскийТеплоцентр» в хозяйственном ведении.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генеральному плану развития МО Ленинградское СП предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Холодное водоснабжение

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Ленинградское СП являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми схемой водоснабжения МО Ленинградское СП на период до 2034 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводовв целях обеспечения требований по установке приборов учета воды в каждом многоквартирном доме;

- создание системы управления водоснабжением МО Ленинградское СП, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Ленинградского СП.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- Показатели качества воды;

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- Показатели эффективности использования ресурсов.

Более подробно целевые показатели развития систем водоснабжения представлены в разделе VII.

- Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогноз развития централизованной системы водоснабжения МО Ленинградское СП на расчетный срок генерального плана выполнен по трем сценариям, отличающимся прогнозируемой нормой удельного водопотребления. Прогнозный баланс для наиболее вероятного сценария приведен в разделе 3.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды МО Ленинградское СП формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

Высокая сезонная неравномерность потребления;

Высокая доля частного сектора;

Необходимость подавать воду с высокими напорами на большие расстояния.

Составляющие водного балансаотражены:

- ГВС за 2013 год – в таблице 13

- ХВС –в таблице 14 и на рисунке 2.

Таблица 13.

| Источники ГВС | Длина трубопровода км | Объем трубопроводов м³ | Потери с утечкой м³/ч | Потери с утечкой м³/сут | Потери с утечкой м³/год | Потери при заполнении м³/год | Общие потери м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 106 кв ул. Жлобы | 7,918 | 36,080 | 0,090 | 2,165 | 757,672 | 36,080 | 793,752 |
| Котельная 132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | 1,853 | 5,299 | 0,013 | 0,318 | 111,280 | 5,299 | 116,579 |
| Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | 0,048 | 0,054 | 0,000 | 0,003 | 1,139 | 0,054 | 1,193 |
| Котельная РайПО пер. Кооперации, 84 | 1,532 | 4,747 | 0,012 | 0,285 | 99,679 | 4,747 | 104,426 |
| Котельная СК СХОС ул. Степная | 3,148 | 16,053 | 0,040 | 0,963 | 337,107 | 16,053 | 353,160 |
| Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | 1,890 | 9,366 | 0,023 | 0,562 | 196,683 | 9,366 | 206,049 |
| ИТОГО | 16,389 | 71,598 | 0,179 | 4,296 | 1503,561 | 71,598 | 1575,159 |

Таблица 14.

| Наименование | Ед.изм. | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 2580,3 | 2372,9 | 2342,4 | 2341,4 |
| Внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | 65 |  |  |  |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 |  |  |  |  |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 2645,3 | 2372,9 | 2342,4 | 2341,4 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 1035,6 | 854,3 | 843,3 | 842,9 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 1514,1 | 1518,7 | 1499,1 | 1498,5 |
| -населению | тыс.м3 | 1235,8 | 1238,3 | 1234,5 | 1238,6 |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | 278,3 | 280,4 | 264,6 | 259,9 |

Рисунок 2.

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 19 (подача, реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно рассматриваются далее.

Соотношение неучтенных расходов и объема реализации представлено диаграммой (рисунок 3).

Рисунок 3. Составляющие водного баланса (2013г.)

Вполне очевидными являются следующие особенности:

- высокий уровень неучтенных расходов и технологических нужд (36% в 2013 году при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и европейских показателей 14 – 21 %),

- низкая доля прочих потребителей в общем объеме реализации –11,3% от объема потребления населением.

Анализ и оценка структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке детально рассмотрена в п. 3.12. данного тома.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Горячее водоснабжение

Территориальный баланс подачи горячей воды по зонам действия котельных представлен в таблице 15.

Таблица 15.

| № п/п | Адрес котельной (Наименование организации поставщика ГВС.) | Потребление ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/час | м³/сутки | м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная 106 кв ул. Жлобы | 5,237 | 125,679 | 40955,6 |
| 2 | Котельная 132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | 1,235 | 29,649 | 9688,9 |
| 3 | Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | 0,070 | 1,675 | 422,2 |
| 4 | Котельная Райпо пер. Кооперации, 84 | 1,088 | 26,120 | 7000,0 |
| 5 | Котельная СК СХОС ул. Степная | 0,909 | 21,804 | 7082,2 |
| 6 | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | 0,8 | 19,2 | 6733,3 |
| 7 | ИТОГО | 9,340 | 224,166 | 71882,2 |

Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) приведен в таблице 16.

Таблица 16.

| Технологическая зона (Участок, территория, водозабор, насосная, резервуар) | Объем подачи воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014(прогноз) |  |
|  | годовой, тыс.м3 | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточный, м3/сут |
| Водозабор №1 | 2086 | 9257,1 | 1455 | 6457,7 | 1592,7 | 7069,0 | 1752,05 | 7776,2 |
| Водозабор №2 | 203,3 | 969,1 | 529,6 | 2524,8 | 378,72 | 1805,4 | 334,98 | 1596,9 |
| СКВО | 291,3 | 1388,6 | 388,3 | 1851,1 | 370,98 | 1768,5 | 254,37 | 1212,6 |

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды поселений и городских округов

Потребителей воды в МО Ленинградское СП можно классифицировать по трем основным группам:

- население (постоянное)

- бюджетные предприятия

- прочие

Учитывая, что население является в МО Ленинградское СП основным потребителем, следует обратить внимание на сведения из Генерального плана, описывающие структуру потребителей сельского поселения (таблица 17).

Таблица 17 – Численность населения МОЛенинградское СП по данным Генерального плана.

| Населенный пункт | 2012 г | 2034 г |
| --- | --- | --- |
| Ленинградское СП всего | 38143 | 41121 |
| ст. Ленинградская | 37227 | 40100 |
| х. Андрющенко | 305 | 350 |
| х. Восточный | 410 | 470 |
| х. Краснострелецкий | 201 | 201 |

Указанная численность постоянного населения в 41,12 тыс. чел. приводится с учетом подчиненных административно-территориальных образований, численность населения собственно ст. Ленинградской составляет 40,1тыс. чел.

Численность постоянного населения, обеспеченного услугой централизованного горячего водоснабжения, по данным МУП «ЛенинградскийТеплоцентр», составляет 2,814 тыс. чел.

Таким образом, услугами централизованного горячего водоснабжения обеспечено только 7,3% населения МО Ленинградское СП.

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов приведен в таблице 18.

Таблица 18.

| № п/п | Адрес котельной (Наименование организации поставщика ГВС.) | Потребители | Количество чел. | Потребление ГВС фактическое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/час | м³/сутки | м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная 106 кв ул. Жлобы | ВСЕГО по котельной |  | 5,237 | 125,679 | 40955,6 |
|  |  | Население | 2099 | 4,344 | 104,254 | 36488,9 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,864 | 20,727 | 4222,2 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0,029 | 0,698 | 244,4 |
| 2 | Котельная 132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | ВСЕГО по котельной |  | 1,235 | 29,649 | 9688,9 |
|  |  | Население | 400 | 0,939 | 22,540 | 7888,9 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,246 | 5,903 | 1377,8 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0,050 | 1,206 | 422,2 |
| 3 | Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | ВСЕГО по котельной |  | 0,070 | 1,675 | 422,2 |
|  |  | Население |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,070 | 1,675 | 422,2 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная РайПО пер. Кооперации, 84 | ВСЕГО по котельной |  | 1,088 | 26,120 | 7000,0 |
|  |  | Население | 122 | 0,265 | 6,349 | 2222,2 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,824 | 19,771 | 4777,8 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная СК СХОС ул. Степная | ВСЕГО по котельной |  | 0,909 | 21,804 | 7082,2 |
|  |  | Население | 193 | 0,463 | 11,111 | 3888,9 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,446 | 10,693 | 3193,3 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | ВСЕГО по котельной |  | 0,8 | 19,2 | 6733,3 |
|  |  | Население |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,802 | 19,238 | 6733,3 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ИТОГО | ИТОГО ст. Ленинградская |  | 9,340 | 224,166 | 71882,2 |
|  |  | Население | 2814 | 6,011 | 144,254 | 50488,9 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 3,250 | 78,007 | 20726,7 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0,079 | 1,905 | 666,7 |

Численность постоянного населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, по данным ООО «ЛенВодоканал» составляет 38,27тыс. чел.

Таким образом, всего 0,1 тыс. чел. (0,2%) не обеспечено услугами централизованного водоснабжения.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 19. Динамика изменения структуры потребления по группам абонентов наглядно представлена на рисунке 4.

Таблица 19 – Структура реализации воды с 2011г.

| Реализация услуг водоснабжения, тыс. м3/год | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 1514,06 | 1518,67 | 1114,27 | 1498,52 |
| Население | 1235,81 | 1238,29 | 910,56 | 1238,64 |
| Бюджетные организации | 182,12 | 191,83 | 129,71 | 170,40 |
| Прочие | 96,13 | 88,55 | 74,52 | 89,48 |

Рисунок 4.

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Статистические данные о фактическом потреблении горячей и питьевой воды населением МО Ленинградское СП приведены в п. 3.3. данного тома.

Динамика изменения потребления питьевой воды населением (тыс. м3/год) отражена на рисунке 5. График построен на основании данных, представленных ООО «ЛенВодоканал», и расчетов.

Рисунок 5.

Из представленной диаграммы видно, что с 2011 года наблюдается стабильное увеличение фактического потребления питьевой воды населениемМО Ленинградское СП, что согласуется с динамикой изменения расчетного водопотребления и связано, в первую очередь, с увеличением численности населения МО Ленинградское СП.

Результаты расчета потребления воды населением, выполненные по действующим нормативам, позволяют оценить его в 7594,7 м3/сут. при прогнозном значении за 2014 г 1238,64 м3/сут., имеющаяся разница в 83,7 % обусловлена:

- меньшим фактическим потреблением по отношению к нормативному,

- неполным учетом водопотребления населения за счет реализации воды населению по другим группам потребителей.

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В МО Ленинградское СП высокий уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков (таблица 20).

Таблица 20.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей всего по предприятию ЖКХ | Количество абонентов (л.с.) по воде в частном секторе | Количество жителей по воде в частном секторе | Количество жителей со счетчиками ХВС в частном секторе | % установленных водомеров ХВС в частном секторе | Количество абонентов (л.с.) по воде в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей по воде в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей со счетчиками ХВС в многоквартирном жилом фонде | % установленных водомеров ХВС в многоквартирном жилом фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ленинградское СП | 32473 | 10560 | 26973 | 21039 | 78 | 3058 | 5500 | 5280 | 96 |
| 1 | ст.Ленинградская | 31755 | 10292 | 26255 | 20449 | 72 | 3058 | 5500 | 5280 | 94 |
| 2 | х.Восточный | 340 | 129 | 340 | 283 | 51 | - | - | - | - |
| 3 | х.Краснострелецкий | 165 | 66 | 165 | 143 | 63 | - | - | - | - |
| 4 | х.Андрющенско | 213 | 73 | 213 | 164 | 35 | - | - | - | - |

Высокий процент жилищного фонда МО Ленинградское СП относится к частной форме собственности.

До конца 2020 года необходимо обеспечить установку приборов учета у всех потребителей.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Учитывая данные о существующих мощностях водозаборных сооружений, можно оценить наличие резерва (дефицита) производственных мощностей (таблица21).

Таблица 21.

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут. | Расчетная перспективная потребность, тыс. м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская |  |  |  |
| Головной водозабор | 10800* | 14843,29 | – |
| Водозабор №2 | 2880* | 718,46 | + |
| Водозабор СКВО | 3100** | 2109,13 | + |
| Водозабор по ул.Ейская | 500** | 578,23 | – |
| Водозабор по ул.Светлая 2 А | 500** | 581,35 | – |
| х. Андрющенко | 500** | 116,7 | + |
| х. Восточный | 500** | 139,3 | + |
| х. Краснострелецкий | 500** | 59,6 | + |
| Всего по МО |  |  |  |

* – по насосному оборудованию ВНС

** – по дебиту скважин

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечитьв полном объеме потребности в воде населенных пунктов МО Ленинградское СП, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод. В то же время, на головном водозаборе необходимо выполнить замену насосного оборудования с увеличением производительности до расчетной.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Горячее водоснабжение

С 2018 года прекратили осуществлять оказание услуги централизованного горячего водоснабжения потребителей в пределах зон действия котельных: котельная 106 кв. ул.Жлобы, котельная 132 кв. ул.417 Дивизии, котельная ДДУ ул.Кооперации, 74-б, котельная Райпо пер.Кооперации , 84,

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей

Перспективная потребность населенных пунктов МО Ленинградское СП в ГВС приведена в таблице 22.

Таблица 22.

| № п/п | Адрес котельной (Наименование организации поставщика ГВС.) | Потребители | Количество чел. | Потребление ГВС расчетное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/час | м³/сутки | м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная СК СХОС ул. Степная | ВСЕГО по котельной |  | 1,322 | 31,737 | 10558,0 |
|  |  | Население | 193 | 0,877 | 21,037 | 7363 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,446 | 10,700 | 3195 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | ВСЕГО по котельной |  | 0,2 | 5,8 | 2076,4 |
|  |  | Население |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,242 | 5,811 | 2076,444 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО ст. Ленинградская |  | 1,565 | 37,549 | 12634,444 |
|  |  | Население | 193 | 0,877 | 21,037 | 7363,0 |
|  |  | Бюджетные организации |  | 0,688 | 16,511 | 5271,444 |
|  |  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 |

Перспективная потребность населенных пунктов МО Ленинградское СП в воде приведена в таблице 23.

Таблица 23 – Расчетное водопотребление населенных пунктов МО Ленинградское СП на 2034г.

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская | 13699,88 | 17214,19 | 4672,85 |
| х. Андрющенко | 89,78 | 116,7 | 32,77 |
| х. Восточный | 107,16 | 139,3 | 39,11 |
| х. Краснострелецкий | 45,83 | 59,6 | 16,73 |
| ВСЕГО: | 13942,65 | 17529,79 | 4761,46 |

Перспективный объем подачи воды по населенным пунктам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.) представлен на диаграмме (рисунок 6).

Рисунок 6. Перспективный объем подачи воды по сельским округам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.), тыс.м3/год

Очевидно, что самым значительным потребителем воды останетсяст. Ленинградская.

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.9. данного тома.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Данные о фактическом потреблении воды приведены в пунктах 3.1-3.4 данного тома.

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водопотребления;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен в первую очередь приростом численности населения, а также улучшением условий жизни.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ленинградское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 260 л/сутки/чел., в том числе 105 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 190 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по ст. Ленинградской отражен в таблице 24, перспективный баланс по остальным населенным пунктам МО Ленинградское СП – в таблицах 25-27.

Таблица 24 – Перспективный баланс потребления воды по ст. Ленинградская

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | На расчетный срок (2034 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 7515 | 2247,0 |  | 260 | 7515 | 1953,9 | 1,3 | 2540,1 |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 29712 | 6180,1 |  | 190 | 32195 | 6117,1 | 1,3 | 7952,2 |  |
|  | Итого: |  | 37227 | 8427,1 |  |  | 39710 | 8071,0 |  | 10492,2 |  |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 230 | 50 | 14,95 |  | 230 | 50 | 12,0 | 1,3 | 15,0 |  |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  | 1685,4 |  | 20% |  | 1614,2 |  | 2098,4 |  |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 2106,8 |  | 25% |  | 2017,7 |  | 2623,1 |  |
| 6 | Полив зеленых насаждений | 50 | 37227 | 1861,4 |  | 50 | 39710 | 1985,5 |  | 1985,5 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 14095,6 |  |  |  | 13699,9 |  | 17214,2 |  |
|  | Среднесуточный расчетный расход |  | 13699,88 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  | 15228,7 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход |  | 17214,19 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  | 888,71 |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  | 246,86 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  | 10 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  | 25 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход на пожаротушение |  | 60 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое водопотребление |  | 4672,85 |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25 – Перспективный баланс потребления воды по х. Андрющенко

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 350 | 72,8 |  | 190 | 350 | 66,5 | 1,3 | 86,5 |  |
|  | Итого: |  | 350 | 72,8 |  |  | 350 | 66,5 |  | 86,5 |  |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  | 14,6 |  | 20% |  | 13,3 |  | 17,3 |  |
| 3 | Промпредприятия (15% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 15% |  | 10,9 |  | 15% |  | 10,0 |  | 13,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 98,3 |  |  |  | 89,8 |  | 116,7 |  |
|  | Среднесуточный расчетный расход |  | 89,8 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  | 116,7 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход |  | 116,71 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  | 16,78 |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  | 4,66 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  | 0 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход на пожаротушение |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое водопотребление |  | 32,77 |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26 – Перспективный баланс потребления воды по х. Восточный

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 470 | 97,8 |  | 190 | 470 | 89,3 | 1,3 | 116,1 |  |
|  | Итого: |  | 470 | 97,8 |  |  | 470 | 89,3 |  | 116,1 |  |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  | 19,6 |  | 20% |  | 17,9 |  | 23,2 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 117,3 |  |  |  | 107,16 |  | 193,3 |  |
|  | Среднесуточный расчетный расход |  | 107,2 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  | 139,3 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход |  | 139,31 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  | 17,94 |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  | 4,98 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  | 0 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход на пожаротушение |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое водопотребление |  | 39,11 |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27 – Перспективный баланс потребления воды по х. Краснострелецкий

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  | норма водопотребления, л/сутна чел. | количество потребителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 201 | 41,8 |  | 190 | 201 | 38,2 | 1,3 | 49,6 |  |
|  | Итого: |  | 201 | 41,8 |  |  | 201 | 38,2 |  | 49,6 |  |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  | 8,4 |  | 20% |  | 7,6 |  | 9,9 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 50,2 |  |  |  | 45,83 |  | 59,6 |  |
|  | Среднесуточный расчетный расход |  | 45,8 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  | 59,6 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход |  | 59,58 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  | 10,41 |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  | 2,89 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  | 0 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход на пожаротушение |  | 5 |  | л/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое водопотребление |  | 16,73 |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 28.

Таблица 28.

| № п/п | Название организации | Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение * | Кол-во обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЛенВодоканал» | Ленинградское сельское поселение | 38265 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен на основании расчета перспективного водопотребления и наглядно представлен на рисунке 7

Рисунок 7.

Как видно из диаграммы, по бюджетным предприятиям не планируется значительное увеличение водопотребления. Это связано с тем, что планируется 100%-ное обеспечение этих предприятий приборами учета, а также использованием современных ресурсосберегающих приборов и устройств: встроенных ограничителей расхода, смесителей с электронной инфракрасной активацией, смесителей с таймерами и т.д.

В то же время, на расчетный срок планируется значительное увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано приростом постоянного населения МО Ленинградское СП и улучшением качества жизни..

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Потери горячей воды складываются из утечек горячей воды из трубопроводов и расхода воды на заполнение трубопроводов при пуске и после ремонтов. Значения потерь горячей воды приведены в таблице 29.

Таблица 29.

| Источники ГВС | Длина трубопровода км | Объем трубопроводов м³ | Потери с утечкой м³/ч | Потери с утечкой м³/сут | Потери с утечкой м³/год | Потери при заполнении м³/год | Общие потери м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 106 кв ул. Жлобы | 7,918 | 36,080 | 0,090 | 2,165 | 757,672 | 36,080 | 793,752 |
| Котельная 132 кв ул. 417 Дивизии, 7а | 1,853 | 5,299 | 0,013 | 0,318 | 111,280 | 5,299 | 116,579 |
| Котельная ДДУ ул. Кооперации, 94б | 0,048 | 0,054 | 0,000 | 0,003 | 1,139 | 0,054 | 1,193 |
| Котельная РайПО пер. Кооперации, 84 | 1,532 | 4,747 | 0,012 | 0,285 | 99,679 | 4,747 | 104,426 |
| Котельная СК СХОС ул. Степная | 3,148 | 16,053 | 0,040 | 0,963 | 337,107 | 16,053 | 353,160 |
| Котельная ЦРБ ул. Победы, 61б | 1,890 | 9,366 | 0,023 | 0,562 | 196,683 | 9,366 | 206,049 |
| ИТОГО ст. Ленинградская | 16,389 | 71,598 | 0,179 | 4,296 | 1503,561 | 71,598 | 1575,159 |

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе холодного водоснабжения в целом по МО Ленинградское СП составляли в 2013 г. 36%.

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям, которые входят в эксплуатационную ответственность ООО «ЛенВодоканал». Объем нереализованнойводы за 2013 год составил 36% от общей подачи воды или 843,3 тыс. м3 в натуральном выражении.

Структура неучтенных расходов и потерь отражена на диаграмме (рисунок 8).

Рисунок 8.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю (41,16%) занимают потери из водопроводных сетей и емкостных сооружений при авариях и повреждениях, что обусловлено плохим состоянием изношенных трубопроводов.

На сегодняшний день имеется высокий уровень потерь воды, незарегистрированный средствами измерений – 23,07%.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности,

- Замена изношенных сетей,

- Применение новых методов обеззараживания,

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Неучтенные расходы планируется сократить с 36% до 13% при условии выполнения всех мероприятий программы, направленных на ресурсосбережение.

Расчетные значения планируемых потерь воды на расчетный срок программы (2034год) по населенным пунктам МО Ленинградское СП приведены в таблице 30.

Таблица 30.

| Населенный пункт | Среднесуточный объем неучтенных расходов и потерь, м3/сут | Годовой объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Неучтенные расходы и потери, % | Объем выработки воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская | 1614,2 | 589,2 | 12,6 | 4672,8 |
| х. Андрющенко | 13,3 | 4,9 | 14,9 | 32,8 |
| х. Восточный | 17,9 | 6,5 | 16,6 | 39,1 |
| х. Краснострелецкий | 7,6 | 2,8 | 16,8 | 16,7 |
| Всего по МО | 1653,0 | 603,3 | 12,7 | 4761,46 |

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс реализации и неучтенных расходов и потерь воды по населенным пунктам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.) представлен на диаграмме (рисунок 9).

Рисунок 9. Перспективный баланс реализации и неучтенных расходов и потерь воды по населенным пунктам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.)

Перспективный объемподачи воды по населенным пунктам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.) представлен на диаграмме (рисунок 10).

Рисунок 10. Перспективный объемподачи воды по населенным пунктам МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.), тыс.м3/год

Очевидно, что самым значительным потребителем воды является ст. Ленинградская.

Перспективныйструктурный баланспотребления воды по МО Ленинградское СП на расчетный срок программы (2034г.) представлены в таблице 31.

Таблица 31.

| Населенный пункт | Объем выработки воды, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская | 4672,8 | 589,2 | 2425,0 | 1658,6 |
| х. Андрющенко | 32,8 | 4,9 | 22,5 | 5,4 |
| х. Восточный | 39,1 | 6,5 | 30,2 | 2,4 |
| х. Краснострелецкий | 16,7 | 2,8 | 12,8 | 1,1 |
| Всего по МО | 4761,5 | 603,3 | 2790,5 | 1367,7 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений выполнен на основании и с учетом:

- требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- расчета перспективного водопотребления в разрезе населенных пунктов МО Ленинградское СП;

- наличия (отсутствия) резерва существующих водозаборов;

- прогнозного снижения потерь в системах централизованного водоснабжения;

- данных о разведанных и оцененных запасах пресных подземных вод на территории округа.

Расчетное водопотребление населенных пунктов МО Ленинградское СП приведено в таблице 32. Населенные пункты в таблице сгруппированы по зонам влияния водозаборных сооружений.

Таблица 32 – Расчетное водопотребление населенных пунктов МО Ленинградское СП на 2034г.

| Населенный пункт | Водоснабжение в сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Расчетная производительность водозаборов, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская |  |  |
| Головной водозабор | 14843,29 | 15000 |
| Водозабор №2 | 718,46 | 720 |
| Водозабор СКВО | 2109,13 | 2110 |
| Водозабор по ул.Ейская | 578,23 | 600 |
| Водозабор по ул.Светлая 2 А | 581,35 | 600 |
| х. Андрющенко | 116,7 | 120 |
| х. Восточный | 139,3 | 140 |
| х. Краснострелецкий | 59,6 | 60 |

Анализ резервов (дефицитов) существующих производственных мощностей источников водоснабжения выполнен в пункте 3.6. данного тома.

Для обеспечения перспективного водопотребления на территории МО Ленинградское СП необходимо выполнить реконструкцию существующих водозаборных сооружений.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенВодоканал» (ООО «ЛенВодоканал») является гарантирующей организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории муниципального образования Ленинградское сельское поселение.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции и развитию водозаборов приведен в таблице 33.1

Таблица 33.1.

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Проектные параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ленинградская. Головной водозабор |  |  |  |
| 1.1. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин в т.ч. по годам: | 2033-2034 | 9шт |  |
| 1.2. | Бурение новых артезианских скважин в т.ч. по годам: | 2033-2034гг. | 7шт. |  |
| 1.3. | Реконструкция ВНС | 2033г. | 15 тыс. м3/сут |  |
| 1.4. | Реконструкция РЧВ | 2034гг. | 1х1000м3 |  |
| 1.5. | Создание системы автоматизации и телеметрии | 2015-2034гг. |  |  |
| 1.6. | Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской | 2022-2024гг. | 10 тыс. м3/сут | I этап |
| 1.7. | Увеличение производительности станции водоподготовки с увеличением производит. электролизной | 2033-2034гг. | 5 тыс. м3/сут | II этап |
| 1.8. | Создание системы мониторинга качества подземных вод | 2015-2034 |  | поэтапно на каждой скважине, включая существующие |
| 2 | ст. Ленинградская. Водозабор №2 |  |  |  |
| 2.1. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033-2034гг. | 2 шт. |  |
| 2.2. | Реконструкция ВНС | 2033г. | 720 м3/сут |  |
| 2.3. | Реконструкция РЧВ | 2034г. | 2х500м3 |  |
| 3 | ст. Ленинградская. Водозабор СКВО |  |  |  |
| 3.1. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033-2034гг. | 3 шт. |  |
| 3.2. | Демонтаж водопроводных башен | 2033-2034гг. | 2 шт. |  |
| 4 | ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Светлая |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция водонапорной башни | 2033-2034гг. | 50м3 |  |
| 4.2. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033-2034 гг. | 1 шт. |  |
| 5 | ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Ейская |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция водонапорной башни | 2033-2034гг. | 50м3 |  |
| 5.2. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033-2034 гг. | 1 шт. |  |
| 6 | Водозабор х. Андрющенко |  |  |  |
| 6.1. | Строительство водонапорной башни (с демонтажем существующей) | 2034г. | 2х25м3 |  |
| 6.2. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033-2034 гг. | 2 шт |  |
| 7 | Водозабор х. Восточный |  |  |  |
| 7.1. | Замена водонапорной башни (с демонтажем существующей) | 2034г. | 2х25м3 |  |
| 7.2. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033г. | 2 шт. |  |
| 8 | Водозабор х. Краснострелецкий |  |  |  |
| 8.1. | Замена водонапорной башни (с демонтажем сущест) | 2034г. | 2х25м3 |  |
| 8.2. | Перебуривание малодебитных и пескующих артезианских скважин | 2033 г. | 1шт. |  |
|  | Реконструкция водозабора | 2033-2034гг. | 600 м3/сут. |  |
| 8.3 | Строительство станции водоподготовки | 2017-2018 гг. | 600м3/сут | введен в эксплуатацию |

Перечень основных мероприятий по строительству новых водозаборных и водопроводных сооружений на территории Ленинградского СП – в таблице 33.2.

Таблица 33.2.

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Проектные параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ленинградская. Водозабор по пер. Заводскому |  |  |  |
| 1.1. | Бурение артезианской скважины | 2027г. | 1 шт. |  |
| 1.2. | Строительство ВНС | 2027г. | 600 м3/сут |  |
| 1.3. | Строительство РЧВ | 2027г. | 2х200м3 |  |
| 1.4. | Строительство станции водоподготовки | 2028г. | 600 м3/сут |  |
| 2 | ст. Ленинградская. Водозабор дачи СТ «Садовод» |  |  |  |
| 2.1. | Бурение артезианской скважины | 2026г. | 1 шт. |  |
| 2.2. | Строительство водонапорной башни | 2026г. | 50 м3 |  |
| 2.3. | Строительство станции водоподготовки | 2027г. | 970 м3/сут |  |
| 3 | ст. Ленинградская. ВНС по ул. 302-й Дивизии – ул. Красная |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ВНС | 2024 г. | 8000м3/сут |  |
| 4 | ст. Ленинградская. Водозабор № 2 |  |  |  |
| 4.1 | Строительство станции водоподготовки | 2032г. | 720 м3/сут |  |
| 5 | ст. Ленинградская. Водозабор СКВО |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ВНС | 2025г. | 2110 м3/сут |  |
| 5.2 | Строительство РЧВ | 2025г. | 2х250м3 |  |
| 5.3 | Строительство станции водоподготовки | 2025г. | 2110 м3/сут |  |
| 6 | ст. Ленинградская. Водозабор по ул.Светлая |  |  |  |
| 6.1 | Строительство станции водоподготовки | 2030г. | 600 м3/сут |  |
| 7 | ст. Ленинградская. Водозабор по ул.Ейской |  |  |  |
| 7.1 | Строительство станции водоподготовки | 2031г. | 600 м3/сут |  |
| 8 | Водозабор х.Андрющенко |  |  |  |
| 8.1 | Строительство станции водоподготовки | 2033г. | 600 м3/сут |  |
| 9 | Водозабор х.Восточный |  |  |  |
| 9.1 | Строительство станции водоподготовки | 2029 г. | 600 м3/сут |  |

На всех насосных станциях (реконструируемых и новых) необходима установка ультразвуковых или индукционных расходомеров, а также регуляторов давления и датчиков контроля напоров.

Перечень первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения приведен в таблице 34.

Таблица 34.

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Проектные параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ленинградская |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция магистрального водовода Д 500 мм от головного водозабора по ул.Степной | 2033-2034 гг. | 1,23 км |  |
| 1.2. | Реконструкция магистрального водоводаД 400 мм по ул. Мира | 2033-2034гг. | 1,67 км |  |
|  | Реконструкция магистрального водовода Д 300, 400 мм по ул. Ленина | 2033 | 3,540 км |  |
| 1.3. | Строительство водопровода Д 50-100 СНТ «Яблонька» | 2027г. | 7,1 км |  |
| 1.4. | Строительство водопроводных сетей Д100-150мм в восточном микрорайоне (ул. Павловская, 70 лет Победы) | 2016г.-2017г. | 3,1 км | введены в эксплуатацию |
| 1.5. | Строительство водопровода Д=80мм по ул. Береговая | 2015г. | 0,8 км | введены в эксплуатацию |
| 1.6. | Строительство водопроводных сетей Д 50,80,100 СНТ «Садовод» | 2026гг. | 8,2 км |  |
| 1.7. | Строительство водопроводных сетей Д100-150мм район СКВО | 2024-2025гг. | 7,1 км |  |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения разработаны на основании анализа существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов МО Ленинградское СП, рассмотренных в пункте 1.8. настоящего тома.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации водозаборных сооружений (поверхностных и подземных источников водоснабжения) обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть".

Выполнение мероприятий по обеспечению доступа к услугам централизованного водоснабжения для новых абонентов обусловлено необходимостью инженерного обеспечения в части водоснабжения территорий перспективной застройки, а также территорий населенных пунктов, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения. Мероприятия по обеспечению доступа к услугам водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, обоснованы необходимостью их гарантированного предоставления в необходимом количестве и с требуемым качеством гражданам, проживающим в частном жилом секторе. Развитие централизованного водоснабжения позволит улучшить санитарно-гигиенические условия населения и обеспечит снижение риска инфекционных заболеваний вследствие использования воды из скважин и колодцев, находящихся на территории частных домовладений.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации ВНС направлены на развитие производственной базы предприятия, осуществляющего централизованное водоснабжение МО Ленинградское СП. Их выполнение позволит обеспечить бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям, позволит повысить энергоэффективность транспортировки воды. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации ВНС предусматривается замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях.

Мероприятия по реконструкции сетей водопровода направлены на обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям, а также на снижение неучтенных потерь.

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2034 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа с использованием вместо традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов новых типов арматуры, установкой дополнительных линейных задвижек, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Описание существующих источников водоснабжения приведено в пункте 1.4. данного тома. Схемой водоснабжения МО Ленинградское СП до 2034 года предусматривается строительство двух новых водозаборов.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения (участок Ленинградский II Ленинградского месторождения) планируется в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод, изменения санитарных характеристик подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, не предвидится.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов МО Ленинградское СП в рамках Программы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений, при этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды с использованием насосных станций второго подъема и водонапорных башен.

ст. Ленинградская.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей, а также отсутствие станций водоподготовки на территории водозаборов.

В целях улучшения качества водоснабжения ст. Ленинградская необходимо выполнить следующие мероприятия:

ст. Ленинградская. Головной водозабор

- Реконструкция насосной станции второго подъема с поэтапным увеличением производительности до 15 тыс. м3/сут;

- Реконструкция двух резервуаров запаса воды с увеличением емкости до 2000 м3;

- Строительство станции водоподготовки с электролизной (по показателям – цветность и содержание сероводорода);

- Перебуривание существующих артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- Бурение новых артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы).

ст. Ленинградская. Водозабор №2

- Реконструкция насосной станции второго подъема увеличением производительности до 720 м3/сут;

- Реконструкция двух резервуаров запаса воды с увеличением емкости каждого до 500 м3;

- Строительство станции водоподготовки (по показателям – цветность и содержание сероводорода) и обеззараживания (электролизная);

- Перебуривание существующих артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- Бурение новых артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы).

ст. Ленинградская. Водозабор СКВО

- Строительство насосной станции второго подъема производительностью 2110 м3/сут;

- Строительство двух резервуаров запаса воды емкостью 2х250 м3;

- Строительство станции водоподготовки (по показателям – цветность и содержание сероводорода) и обеззараживания (электролизная);

- Демонтаж существующих водонапорных башен;

- Перебуривание существующих артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- Бурение новых артезианских скважин (по мере необходимости в течение срока реализации программы).

ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Светлая

- строительство локальной станции водоподготовки производительностью 600м3/сут;

- Реконструкция существующей водонапорной башни емкостью бака 50м3(по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- Перебуривание существующей артезианской скважины (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Ейская

- строительство локальной станции водоподготовки производительностью 600м3/сут;

- Реконструкция существующей водонапорной башни емкостью бака 50м3(по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- Перебуривание существующей артезианской скважины (по мере необходимости в течение срока реализации программы).

ст. Ленинградская. Водозабор по пер. Заводской

- Бурение артезианской скважины дебитом 25м3/ч;

- Строительство локальной станции водоподготовки производительностью 600м3/сут;

- Строительство насосной станции второго подъема производительностью600 м3/сут;

- Строительство двух резервуаров запаса воды емкостью 2х200 м3;

ст. Ленинградская. Водозабор дачи СТ «Садовод»

- Бурение артезианской скважины дебитом 45м3/ч

- Строительство локальной станции водоподготовки производительностью 970м3/сут;

- Строительство водонапорной башни с емкостью бака 50м3.

ст. Ленинградская. ВНС по ул. 302-й Дивизии – ул. Красная

- Строительство насосной станции второго подъема производительностью 8000 м3/сут.

х. Андрющенко

Для водоснабжения х. Андрющенко в рамках программы предусматривается:

- демонтаж существующей водонапорной башни;

- строительство двух водонапорных башен емкостью 25 м3 каждая (для обеспечения хранения противопожарного запаса воды);

- строительство локальной станции водоподготовки производительностью 120м3/сут. (Заказчиком разработан проект на строительство станции водоподготовки производительностью 600м3/сут.Имеется положительное заключение государственной экспертизы);

- перебуривание существующей арт.скважины (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- бурение второй арт.скважины (резервной) с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения.

х. Восточный

Для водоснабжения х. Восточный в рамках программы предусматривается:

- демонтаж существующей водонапорной башни;

- строительство двух водонапорных башен емкостью 25 м3 каждая (для обеспечения хранения противопожарного запаса воды);

- строительство локальной станции водоподготовки производительностью 200м3/сут. (Заказчиком разработан проект на строительство станции водоподготовки производительностью 600м3/сут.Имеется положительное заключение государственной экспертизы);

- перебуривание существующей арт.скважины (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- бурение второй арт.скважины (резервной) с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения.

х. Краснострелецкий

Для водоснабжения х. Краснострелецкийв рамках программы предусматривается:

- демонтаж существующей водонапорной башни;

- строительство двух водонапорных башен емкостью 25 м3 каждая (для обеспечения хранения противопожарного запаса воды);

- строительство локальной станции водоподготовки производительностью 60м3/сут. (Заказчиком разработан проект на строительство станции водоподготовки производительностью 600м3/сут.Имеется положительное заключение государственной экспертизы);

- перебуривание существующей арт.скважины (по мере необходимости в течение срока реализации программы);

- бурение второй арт.скважины (резервной) с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения необходимо в целях обеспечения энергоэффективности подачи и распределения воды, а также сокращения неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

При этом должны быть решены следующие задачи:

- Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Разработка гидравлической модели водопроводных сетей;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – ст. Ленинградская, зона влияния головного водозабора.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 36 % до 13 %

Рисунок 11. Принципиальная схема сбора и передачи данных

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об обеспеченности потребителей приборами учета воды приведены в пункте 3.5 настоящего тома.

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании показаний приборов учета у абонентов.

Предполагается установка приборов учета на всех повысительных насосных станциях и границах контрольно-измерительных зон, формирование которых предусматривается в ходе создания комплексов управления водоснабжением. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону.

В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение новых насосных станций и водозаборов обосновано технологической необходимостью и определено при разработке схем водоснабжения.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

При размещении новых насосных станций и резервуаров учтена необходимость организации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 и другой нормативной документации.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале масштаба 1:5000 и подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию объектов централизованного горячего водоснабжения учтены при разработке схемы теплоснабжения.

Объемы работ по реконструкции водозаборов в МО Ленинградское СП отражены в таблице 35. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 4 квартала 2014 г. коэффициентами, принятыми согласно Приложения 2 к письму Департамента строительства Краснодарского края от 07.03.2013г. № 67-882/13-01-06, с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 35 – Объемы работ по реконструкции водозаборов и водопроводных сооружений в МО Ленинградское СП

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показа-тель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская. Головной водозабор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуривание арт.скважин | 9 | м3/ч | 50 | 4723,79 | 42514,11 |  |
| 2 | Бурение арт.скважин | 7 | м3/ч | 50 | 4107,64 | 28753,48 | в т.ч. 2 резервные |
| 3 | Реконструкция ВНС | 1 | м3/сут | 15000 | 18881,67 | 18881,67 |  |
| 4 | Реконструкция РЧВ | 2 | м3 | 2000 | 9302,70 | 18605,40 |  |
| 5 | Реконструкция водозабора со строительством станции очисткиводы от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской | 1 | м3/сут | 10000 | 532537,6 | 532537,6 | положительное заключение госэкспер тизы от 28.10.2021 № 23-1-1-3-063619-2021 |
| 7 | Увеличение производительности станции водоочистки с увеличением производительности электролизной до 15 тыс. м3/сут | 1 | м3/сут | 5000 |  | 50795,8 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 692088,06 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 2 | м3/ч | 25 | 3549,16 | 7098,32 |  |
| 2 | Реконструкция ВНС | 1 | м3/сут | 720 | 3411,45 | 3411,45 |  |
| 3 | Реконструкция РЧВ | 2 | м3 | 500 | 3437,70 | 6875,40 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 17385,17 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор СКВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 2 | м3/ч | 50 | 4723,79 | 9447,58 | в т.ч. 1 резервная |
| 2 | Перебуриваниеарт.скважин | 1 | м3/ч | 25 | 3549,16 | 3549,16 |  |
| 6 | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 554,14 | 554,14 |  |
| 7 | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 18 | 545,52 | 545,52 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14096,4 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Светлая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 1 | м3/ч | 25 | 3549,16 | 3549,16 |  |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни | 1 | м3 | 50 | 2534,66 | 2534,66 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6083,82 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор по ул. Ейская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 1 | м3/ч | 25 | 3549,16 | 3549,16 |  |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни | 1 | м3 | 50 | 2534,66 | 2534,66 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6083,82 |  |
| Водозабор х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуривание арт.скважин | 1 | м3/ч | 8 | 4599,58 | 4599,58 |  |
| 2 | Бурение арт.скважин | 1 | м3/ч | 8 | 3999,63 | 3999,63 | резервная |
| 3 | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 18 | 545,52 | 545,52 |  |
| 4 | Строительство водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 1847,12 | 1847,12 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10991,85 |  |
| Водозабор х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 1 | м3/ч | 10 | 4106,76 | 4106,76 |  |
| 2 | Бурение арт.скважин | 1 | м3/ч | 10 | 3571,10 | 3571,10 | резервная |
| 3 | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 18 | 545,52 | 545,52 |  |
| 4 | Строительство водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 1847,12 | 1847,12 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10070,5 |  |
| Водозабор х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуриваниеарт.скважин | 1 | м3/ч | 3 | 2571,19 | 2571,19 |  |
|  | Демонтаж водопроводной башни | 1 | м3 | 18 | 545,52 | 545,52 |  |
|  | Строительство водопроводной башни | 1 | м3 | 25 | 1847,12 | 1847,12 | резервная |
| 2 | Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды | 1 | м3/сут | 600 | 10264,21 | 10264,21 | Положительное заключение Госэкспер тизы №23-1-5-0031-15 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15228,04 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 769635,02 |  |

Объемы работ по строительству водопроводных сооружений в МО Ленинградское СП отражены в таблице 36. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 4 квартала 2014 г. коэффициентами, принятыми согласно Приложения 2 к письму Департамента строительства Краснодарского края от 07.03.2013г. № 67-882/13-01-06, с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 36 – Объемы работ по строительству водозаборных и водопроводных сооружений в МО Ленинградское СП

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская. Водозабор по пер. Заводской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение арт.скважин | 1 | м3/ч | 50 | 4107,64 | 4107,64 |  |
| 2 | Строительство ВНС | 1 | м3/сут | 600 | 2532,09 | 2532,09 |  |
| 3 | Строительство РЧВ | 2 | м3 | 200 | 2308,90 | 4617,80 |  |
| 4 | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 600 | 7696,33 | 7696,33 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18953,86 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор дачи СТ «Садовод» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение арт.скважин | 1 | м3/ч | 45 | 3086,23 | 3086,23 |  |
| 2 | Строительство водонапорной башни | 1 | м3 | 50 | 1949,74 | 1949,74 |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 970 | 11521,67 | 11521,67 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 16557,64 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 720 | 9013,95 | 9013,95 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9013,95 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор СКВО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВНС | 1 | м3/сут | 2110 | 6248,06 | 6248,06 |  |
|  | Строительство РЧВ | 2 | м3 | 250 | 2497,03 | 4994,06 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 2110 | 20272,02 | 20272,02 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 31514,14 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор по ул.Светлая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 600 | 7696,33 | 7696,33 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7696,33 |  |
| ст. Ленинградская. Водозабор по ул.Ейская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 600 | 7696,33 | 7696,33 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7696,33 |  |
| Водозабор х.Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 600 | 9977,58 | 9977,58 | Положительное заключение Госэкспер тизы №23-1-5-0029-15 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9977,58 |  |
| Водозабор х.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут | 600 | 9977,58 | 9806,29 | Положительное заключение Госэкспер тизы №23-1-5-0030-15 |
|  | Итого |  |  |  |  | 9806,29 |  |
| ст. Ленинградская. ВНС по ул. 302-й Дивизии – ул. Красная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВНС | 1 | м3/сут | 8000 | 9851,31 | 9851,31 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9851,31 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 121067,43 |  |

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Ленинградское СП отражены в таблице 37. Расчет стоимости работ с 2014-2021 год (в ценах 2014 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 4 квартала 2014 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Расчет стоимости работ с 2022-2032 годы выполнен базисно-индексным методом с учетом индексов по статьям затрат в ценах IVквартала 2021 года с применением сборников ФЕР-2001 в редакции 2020 г. (изм.1-8) по Приказу Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр с применением долгосрочных  индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 37 – свод объемов работ по реконструкции сетей водопровода в МО Ленинградское СП

| № п/п | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |
| 1 | 300 | 32 | ПЭ | 660 |  |
| 2 | 220 | 80 | ПЭ | 417,4 |  |
| 4 | 97541 | 100 | ПЭ | 239102,88 |  |
| 6 | 49497 | 150 | ПЭ | 144171,94 |  |
| 7 | 8350 | 200 | ПЭ | 27972,5 |  |
| 8 | 1715 | 250 | ПЭ | 9106,65 |  |
| 9 | 4400 | 300 | ПЭ | 25462,8 |  |
| 11 | 4600 | 400 | ПЭ | 38529,6 |  |
| 13 | 1230 | 500 | ПЭ | 14855,94 |  |
| 14 | 1500 | 100 | ПЭ | 4050 | сборный водовод от скважин |
| 15 | 330 | 150 | ПЭ | 1023 | сборный водовод от скважин |
| 16 | 450 | 200 | ПЭ | 1507,5 | сборный водовод от скважин |
| Итого: | 170133 |  |  | 506860,27 |  |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |
| 1 | 1200 | 100 | ПЭ | 3240 |  |
| Итого: | 1200 |  |  | 3240 |  |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| 1 | 1615 | 100 | ПЭ | 4208,83 |  |
| 2 | 1725 | 150 | ПЭ | 5347,5 |  |
| Итого: | 3250 |  |  | 9556,33 |  |
| х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |
| 1 | 3200 | 100 | ПЭ | 6688,13 |  |
| Итого: | 3200 |  |  | 6688,13 |  |
| ВСЕГО: | 176793 |  |  | 526344,9 |  |

| Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района с разбивкой по годам Таблица 37.1. № п/п; Населенный пункт, улица, наименование мероприятия; Длина м; Диаметр мм; Назначение; Реализация мероприятий по годам; Всего средств на участок строительства, тыс.руб.. 2015-2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033 - 2034. ст. Ленинградская. 1; пер.Шевченко; 120; 80; водоснабжение; 120; 189,6. 2; ул.Коммунальная (от ул.Крестьянской до ул.Победы); 110; 100; водоснабжение; 110; 149,75. 3; ул.Степная.от ул.Ленина.до ул.Советов; 195; 100; водоснабжение; 195; 229,71. 4; ул.Украинская (от ул.Ленина до ул. Кооперации); 455; 100; водоснабжение; 455; 822,27. 5; пер.Казачий; 375; 100; водоснабжение; 375; 650,44. 6; пер.Ярмарочный от Коллективной до Ярморочной; 121; 100; водоснабжение; 121; 213,48. 7; ул.Пролетарская (от ул.Насыпной до пер. Пролетарского); 265; 100; водоснабжение; 265; 378,57. 8; ул.Кооперации (от ул.Заводской до ул.Западной); 235; 100; водоснабжение; 235; 432,45. 9; ул.Кузнечная(от ул.Заречной до ул.Староминской); 255; 100; водоснабжение; 255; 435,72. 10; ул.Староминская (от ул.Жлобы до пер.Почтового); 287; 100; водоснабжение; 287; 490,4. 11; Закольцовка Шевченко Кооперации; 110; 100; водоснабжение; 110; 337,43. 12; ул.Насыпная (от Веселой до ул.Пролетарской); 285; 100; водоснабжение; 285; 407,15. 13; ул.Новая (от Победы до ул.Крестьянской); 255; 100; водоснабжение; 255; 558,12. 14; ул.Ленина от ул.Пушкина до ул.Прогонной; 476; 100 150; водоснабжение; 76 400; 1206,1. 15; ул.Победы (от 96 до 98 дома пересечение коммунальная Победы; 105; 100; водоснабжение; 105; 425,1. 16; ул.Южная о 302 Дивизии; 135; 100; водоснабжение; 135; 88,87. 17; ул.Жлобы от ул.Советов до дома № 54; 180; 100; водоснабжение; 180; 162,13. 18; пер.Весенний от ул.Широкой доул.Шевченко; 516; 100; водоснабжение; 516; 883,27. 19; ул.Хлеборобов (от ул.Шевченко до дома №22 до детского сада; 158; 100; водоснабжение; 158; 321,0. 20; ул.Заводская; 143; 100; водоснабжение; 143; 290,52. 21; ул.Кооперативная; 60; 100; водоснабжение; 60; 72,0. 22; пер. Заводской закольцовка с ул.Кооперативной; 30; 100; водоснабжение; 30; 35,97. 23; ул.Громкая (от ул.Заречной до пер.Заводского); 597; 100; водоснабжение; 597; 663,48. 24; ул.Красная (от ул.Кущёвской до ул.Совхозной); 135; 100; водоснабжение; 135; 288,58. 25; ул.Кооперации от ул Садовой до ул.Прогонной; 587; 100; водоснабжение; 587; 545,84. 26; ул.Советов от ул.Районной до ул. Степной; 1968; 100; водоснабжение; 1968; 1792,7. 27; закольцовка ул.Победы пер.Больничного); 26; 150; водоснабжение; 26; 65,6. 28; закольцовка Вокзальная Станционной; 205; 150; водоснабжение; 205; 517,3. 29; Хлеборобов от ул.Красной до ул.Набережной; 324; 150; водоснабжение; 324; 484,86. 30; Жлобы (от Заречной до дома № 98); 180; 150; водоснабжение; 180; 320,6. 31; Заречная (от Широкой до Кубанской до Запорожской); 515; 150; водоснабжение; 515; 730,41. 32; Выгонная (от Западной до Тихой); 225; 150; водоснабжение; 225; 446,94. 33; Заводская (от Выгонной до Кооперации); 350; 150; водоснабжение; 350; 695,24. 34; Западная от Выгонной до Черноморской; 358; 150; водоснабжение; 358; 574,24. 35; пер.Больничный от ул.Красной до ул.Чернышевского; 190; 150; водоснабжение; 190; 244,1. 36; пер.Заводской (от Космонавтов до Громкой); 376; 150; водоснабжение; 376; 1208,25. 37; ул.Красная от Кооперации в сторону СКВО; 60; 150; водоснабжение; 60; 226,8. 38; ул.Западная (от Кооперации до Заречной); 855; 150; водоснабжение; 855; 1363,42. 39; ул.Крестьянская (от котельной 106 кв до Крестьянгской); 81; 100; водоснабжение; 81; 166,12. 40; ул.Комсомольской от Выездной до Кооперации; 200; 100; водоснабжение; 200; 410,16. 41; Закольцовка ул.Черноморская - Тихая; 158; 100; водоснабжение; 158; 315,36. закольцовка ул.Строителей и ул.Космонавтов проход в районе ул.Заречной; 170; 100; одоснабжение; 170; 270. 42; по ул.Производственной от СТ «Садовод; 452; 100; водоснабжение; 452; 298,13. 43; ул.Придорожная от ул.Строителей до Придорожной №52; 123; 100; водоснабжение; 123; 100,0. 46; ул.Кооперативная от пер.Заводского до 2-х этажных домов; 380; 100; водоснабжение; 380; 792,0. 47; ул.Громкой от пер.Заводского до ул.Кооперации; 355; 100; водоснабжение; 355; 367,41. 48; ул.Заводская от пер Заводского до дома №20, д.1а-3 по ул.Громкой; 447; 100; водоснабжение; 447; 535,884. 49; ул.Хлеборобов(от пересечения ул.Степной и ул.Хлеборобов по ул.Степной до дома № 68; 71; 100; водоснабжение; 71; 155,33. 50; ул.Хлеборобов от ул.Жлобы до ул.Чернышевского; 180; 100; водоснабжение; 180; 364,2. 51; ул.Тихая от ул.Братской до ул Черноморскойц; 276; 100; водоснабжение; 276; 325,65. 52; ул.Черноморская от ул.Тихой до ул.Западной по ул.Западной от ул.Черноморской до Выездной; 402; 100; водоснабжение; 402; 386,33. 53; ул.Выездная от Западной до ул.Тихой по ул.Тихой от Выездной до д.№16; 322; 100; водоснабжение; 322; 478,08. 54; ул.Выездная от Строителей до Комсомольской; 295; 100; водоснабжение; 295; 438,91. 55; ул.Черноморская от Комсомольской до ул.Полевой; 245; 100 150; водоснабжение; 25 220; 569,56. 56; ул.Черноморская от Комсомольской до Космонавтов по ул.Комсомольской от ул.Черноморской до Выездной; 247; 100 150; водоснабжение; 109 138; 354,68. 57; ул.Черноморская от Космонавтов в сторону Заводской, по Космонавтов от Черноморской до Выездной; 276; 150; водоснабжение; 276; 599,95. 58; пер.Украинский от ул.Северной до ул.Заречной; 1236; 100 150; водоснабжение; 272 964; 2202,52. 59; ул.Кооперации от Комсомольской до Космонавтов; 155; 100; водоснабжение; 155; 272,47. 60; площадь Платнировская от ул.Платнировской до ул.Тоннельной; 375; 100; водоснабжение; 375; 487,69. ИТОГО: 2014 - 2021 год; 18268; 18268; 28838,84. 2022 год. 61; ул.Районная от ул.Курганной до ул.Заречной; 710; 100; водоснабжение; 710; 1078. 62; ул Казачья от ул.Лагерной до до ул.КИМа; 1150; 100; водоснабжение; 1150; 1643. 63; ул.Громкая от ул.Заречной до переулка водопроводы - вводы; 300; 32; водоснабжение; 300; 660. 64; ул.Школьная (от ул.Лагерной до ул.Степной); 940; 100; водоснабж; 940; 1598. 65; ул.Полевая; 660; 100; водоснабж; 660; 693. 66; ул.Космонавтов от ул.Выездной до пер Заводского; 580; 100; водоснабжение; 580; 1566. 67; ул.Красная (от ул.Ленина до ул.Кооперации); 370; 100; водоснабж; 370; 999. 68; ул.Строителей (от ул.Выездной до пер Заводского); 570; 100; водоснабж; 570; 1539. 69; ул.Кооперативная от дома № 1-до №7; 260; 100; водоснабж; 260; 702. 70; Юбилейная (от ул.Братской до пер.Базарного); 1200; 150; водоснабж; 1200; 3720. 71; ул.Чернышевского -от ул.Коммунальной до ул.302 Дивизии; 450; 150; водоснабж; 450; 1245. 72; пер.Заводской от ул.Космонавтов до ул.Полевой; 320; 100; водоснабжение; 320; 864. 73; ул..Заливная от ул.Пушкина до ул.Прогонной; 340; 100; водоснабж; 340; 918. 74; ул.Жубрицкого (от ул.Прогонной до ул.Лагерной); 320; 100; водоснабжение; 320; 864. 75; ул.Терновая от Ленина до ул.Кооперации, от ул.Школьной до ул.Казачьей 230; 320 230; 100 100; водоснабжение; 320 230; 864 557. 76; ул.Степная от ул.Кооперации до ул.Хлеборобов; 280; 100; водоснабжение; 280; 756. 77; пер.Степной; 270; 100; водоснабж; 270; 729. 78; ул.Мира от ул.Терновой до ул.Садовой; 310; 100; водоснабжение; 310; 837. ИТОГО 2022 год; 9580; 9580; 21831,47. 2023. 79; ул.Северная (от ул.Красной до водозабора СКВО); 760; 150; водоснабжение; 760; 1449,25. 80; ул.Запорожская от ул.Староминской до ул.Выездной; 1566; 150; водоснабжение; 1566; 4048,72. 81; Чкалова (от ул.Братской до ул.Выгонной); 625; 100; водоснабжение; 625; 1090,5. 82; ул.Комсомольская (от ул.Кооперации до пер.Заводского); 390; 100; водоснабжение; 390; 632,3. 83; пер.Приозерный (от ул.КИМа до ул.Пушкина); 462; 100; водоснабжение; 462; 653,9. Итого 2023 кон; 3803; 7874,67. 84; Садовая -от Ярморочной до ул.Ленина; 930; 150; водоснабжение; 930; 2883. 85; ул.Жубрицкого (от ул.Пушкина до ул.Прогонной); 230; 100; водоснабжение; 230; 621. 86; ул.Ярмарочная (от пер. Народного до ул.Пролетарской); 180; 100; водоснабжение; 180; 486. 87; пер.Ярмарочный от ул.Народной до ул. Колективной; 130; 150; водоснабжение; 130; 403. 88; ул.Прогонная (от ул.Жубрицкого до ул.Горького); 450; 100; водоснабжение; 450; 1215. 89; ул.Лагерная (от ул. Ленина до ул.Хлеборобов); 510; 100; водоснабжение; 510; 1377. 90; ул.Прогонная (от ул. Ленина до ул.Заливной) (от Ленина до Хлеборобов 150, до Заливной 100; 1000; 100 150; водоснабжение; 370 630; 2952. 91; ул.Прогонная (от ул.Ленина ул.Ярмарочной) до ул.Мира 150. до Ярмарочной 100; 910; 100 150; водоснабжение; 220 690; 2733. ИТОГО 2023 год; 8143; 8143; 20544,67. 2024 год. 92; ул.Пушкина (от ул.Народной до ул.Ярморочной); 420; 100; водоснабжение; 420; 1134. 93; ул.Чернышевского от ул.302 Дивизии до ул.Насыпной (от 302 Дивизии до Новой -150, до Насыпной 100); 1400; 100 150; водоснабжение; 580 820; 4108. 94; ул. Красная от ул.Кооперации до ул.Дружбы; 950; 150; водоснабжен; 950; 2945. 95; ул.Заводская (от пер.Заводского до ул.Заречной); 530; 100; водопров; 530; 1431. 96; пер.Веселый от ул.Веселой до ул.Пролетарской; 203; 100; водоснабжение; 203; 548,1. Итого 2024 кон; 3503; 10166,1. 97; ул.Народная (от ул.КИМа до ул.Пушкина),; 440; 100; водоснабжение; 440; 1188. 98; ул.Народная (от ул.КИМа до ул.Пролетарской (до пер.Ярмарочного 150, до улПролетарской 100); 750; 100 150; водоснабжение; 360 290; 1871. 99; ул.Пушкина (от ул.Кооперации до ул.Заливной); 600; 100; водоснабжение; 600; 1620. 100; ул.Украинская (от ул.Ярмарочной до ул.Школьной; 645; 100; водоснабжение; 645; 1741,5. 101; ул.Мира (от ул.Пушкина до ул.Украинской; 570; 150; водоснабжение; 570; 1767. 102; ул.Горького от балки Бабичева до ул.Пушкина; 380; 100; водоснабжение; 380; 1026. 103; ул.Школьная от пер.Первомайского до ПГ -100, до ул.Пролетарской -150; 560; 100 150; водоснабжение; 140 420; 1680. ИТОГО 2024г; 7348; 7348; 21059,6. 2025 год. 104; ул.Шевченко от ул.Выгонной до ул. Кооперации; 945; 150; водоснабжен; 945; 2929,5. 105; ул.Заречная от ул.Жлобы до ул.Красной; 400; 100; водоснабжен; 400; 1080. 106; ул.Хлеборобов (от ул.Энгельса до ул.Терновой) до Лагерной 150, до Терновой 100; 2100; 100 150; водоснабжение; 630 1470; 6258. Итого 2025 кон; 3445; 10267,5. 107; ул.Кооперации -от ул.Украинской до дома № 164; 1200; 100; водоснабжение; 1200; 3240. 108; ул.Украинская (от ул.Ярмарочной до ул.Школьной; 645; 100; водоснабжение; 645; 1741,5. 109; Кооперации (от Крестьянской до Широкой); 980; 150; водоснабжение; 980; 3038. 110; ул.КИМа (от Ярморочной до ул.Народной от Народной до пер.Веселого); 680; 150; водоснабжение; 680; 2108. 111; ул. КИМа (от Ленина до речки); 730; 100; водоснабжение; 730; 1971. ИТОГО 2025; 7680; 7680; 22366,0. 2026 год. 112; ул.Новая (от ул.Грузской до ул.Пролетарской ); 368; 150; водоснабжение; 368; 1140,8. 113; х.Андрющенко закольцовка по балке ул.Коминтерна ул.Кубанской; 380; 100; водоснабжение; 380; 1026. 114; х.Андрющенко от водозаборной башни до Коминтерна до ул.Коминтерна; 380; 100; водоснабжение; 380; 1026. 115; ул.Черноморская (от ул.Тихой до ул.Шевченко; 1060; 150; водоснабжение; 1060; 3286. 116; ул.Громкая (от ул.Заречной до пер.Западного); 310; 100; водоснабжение; 310; 837. 117; ул.Коммунальная (от ул.Красной до ул.Победы); 660; 100; водоснабжение; 660; 1782. 118; ул.Тихая от ул.Староминской до ул.Кирпичной; 460; 100; водоснабжение; 460; 1242. ИТОГО 2026 кон; 3618; 10339,8. 119; ул.Кооперации от ул.Крестьянской до ул.Красной; 760; 150; водоснабжен; 760; 2356. 120; ул. КИМа (ул.Ярморочной до ул.Ленина); 900; 100; водоснабжение; 900; 2430. 121; ул.Районная (от ул.Кооперации до балки); 410; 100; водоснабжение; 410; 1107. 122; ул.Энгельса (от ул.Ленина до реки); 740; 100 150; водоснабжение; 90 650; 2258. 123; ул.Энгельса (от ул.Казачьей до ул.Ленина; 470; 100; водоснабжение; 470; 1269. 124; ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул.Народной, (от ул.Ленина до ул.Школьной 150, до Народной 100); 1000; 100 150; водоснабжение; 160 840; 3036. 125; ул.Коллективная от пер.Ярморочного до ул.КИМа; 430; 100; водоснабжение; 430; 1161. 126; пер.Народный; 580; 150; водоснабжение; 580; 1798. ИТОГО 2026; 8908; 8908; 25754,8. 2027 год. 127; ул.Новая от ул.Крестьянской до ул.Красной; 400; 100; водоснабжение; 400; 1080. 128; ул.Кооперации от ул.Широкой до ул.Запорожской; 385; 100; водоснабжение; 385; 1039,5. 139; ул.Западная от ул.Заречной до ул.Кирпичной (от ул.Кирпичной до ул.Староминской 100 от Староминской до ул.Заречной 150); 1051; 100 150; водоснабжение; 395 656; 3100,1. 130; ул.Пролетарская (от ул.Новой до ул.Болотной); 766; 100; водоснабжение; 766; 2068,2. 131; Заречная (от ул.Заводской до ул.Громкой); 101; 100; водоснабжение; 101; 272,7. 132; ул.Староминская от ул.Западной до ул.Запорожской; 508; 100; водоснабжение; 508; 1376,6. 133; ул.Ленина от ул.КИМа до ул.Пушкина; 395; 100; 395; 1066,5. итого 2027 кон; 3606; 10003,6. 134; ул.Пролетарская (от пер.Пролетарского до ул.Новой); 334; 100; водоснабжение; 334; 901,8. 135; пер. Пушкина; 250; 100; водоснабжение; 250; 675. 136; пер.Новый (от ул.Крестьянской до ул.Красной); 380; 100; водоснабжение; 380; 1026. 137; пер.Тоннельный (от ул.Тоннельной до ул.Пушкина; 715; 100; водоснабжение; 715; 1930,5. 138; ул.Платнировская (от пер Тоннельного до ул.Платнировская площадь); 560; 100; водоснабжение; 560; 1512. 139; площадь Платнировская (от пер.Тоннельного до площади Платнировской; 590; 100; водоснабжение; 590; 1593. 140; площадь Платнировская (от ул.Пушкина до ул.Платнировской); 340; 100; водоснабжение; 340; 918. 141; ул.Тоннельная (от ул.Насыпной до ул.Платнировская); 1340; 100; водоснабжение; 1340; 3618. 142; ул.Платнировская (от ул. Горького до ул.Тоннельной); 340; 100; водоснабжение; 340; 918. ИТОГО 2027; 8455; 8455; 23095,9. 2028год. 143; ул.Хлеборобов от ул.Крестьянской до ул.Шевченко, от дома № 13 до ул.Широкой; 672; 100; водоснабжение; 672; 1814,4. 144; 417 Дивизии (от Дружбы до Хлеборобов); 960; 100; водоснабжение; 960; 2592. 145; пер. Первомайский; 245; 100; водоснабжение; 245; 661,5. 146; ул.Ленина от ул.Дальней до ул.Прогонной; 1620; 100; водоснабжение; 1620; 4374. 147; ул.417 Дивизии от ул.Ленина до ул.Советов; 210; 100; водоснабжение; 210; 567. итого 2028 кон; 3707; 10008,9. 148; пер.Платнировский (от ул.Горького до ул.Пушкина) от Пушкина до Платнировской 150 до Горького 100; 600; 100 150; водоснабжение; 310 290; 1736. 149; пер.Веселый (от ул.КИМа до ул.Грузской); 180; 150; водоснабжение; 180; 558. 150; ул.Грузская (от пер.Веселого до ул.Новой); 650; 150; водоснабжение; 650; 2015. 151; ул.Веселая (от ул.Новой до ул.Насыпной); 590; 100; водоснабжение; 590; 1593. 152; ул.Насыпная (от дома №1 до ул.Веселой; 1030; 100; водоснабжение; 1030; 2781. 153; ул.Грузская от ул.Новой до ул.Насыпной (от ул.Новой до пер.Пролетарского 150, от пер.Пролетарского до ул.Насыпной 100; 590; 100 150; водоснабжение; 280 310; 1717. 154; ул.Красная (от ул.Коммунальной до ул.302 Дивизии); 370; 100; водоснабжение; 370; 999. 155; пер.Базарный (от пер.Ленинского до ул.Юбилейной); 230; 100; водоснабжение; 230; 621. 156; ул.Коммунальная (от ул.Шевченко до ул.Победы); 850; 100; водоснабжение; 850; 2295. ИТОГО 2028 год; 8797; 8797; 24323,9. 2029 год. 157; пер.Грузской (от пл.Платнировской до ул.Тонельной; 200; 100; водоснабжение; 200; 540. 158; ул.Авиаторов от ул.Тонельной до площади Платнировской; 550; 100; водоснабжение; 550; 1485. 159; ул.Карпова от ул.Курганной до ул.Кущевской; 505; 100; водоснабжение; 505; 1363,5. 160; ул.Кущевская от ул.Карпова до дома № 30; 120; 100; водоснабжение; 120; 324. 161; пер.Ленинский от ул.Раздольной до пер.Базарного (от ул.Коммунальной до пер.Базарного 100 до Раздольной 150); 1310; 100 150; водоснабжение; 620 690; 3813. 162; Заречная (от Строителей до Тихой); 610; 100; водоснабжение; 610; 1647. 163; пер.Заречный (от ул.Курганной до пер.Курганного); 320; 100; водоснабжение; 320; 864. итого 2029 кон; 3615; 10036,5. 164; пер.Крестьянский; 750; 100; водоснабжение; 750; 2025. 165; пер.Вокзальный; 390; 100; водоснабж; 390; 1053. 166; пер.Коммунальный; 330; 100; водоснабж; 330; 891. 167; ул.Вокзальная (от ул.Выгонной до ул.Победы 100, от ул.Братской до ул.Выгонной 150); 1360; 100 150; водоснабжение; 760 600; 3912. 168; ул.Вокзальная от ул.Братской до ул.Станционной; 920; 150; 920; 2852. 169; ул.Крестьянская (от ул.Коммунальной до ул.Ленина); 520; 100; водоснабжение; 520; 1404. 170; ул.Крестьянская (от ул.Староминской до ул.Дружбы); 195; 100; водоснабжение; 195; 526,5. 171; ул.Гагарина от ул.Крестьянской до ул.Чернышевского; 300; 100; водоснабжение; 300; 810. ИТОГО 2029год; 8380; 8380; 23510,0. 2030 год. 172; пер.Курганный от пер.Заречного до ул.Северной; 510; 100; водоснабжение; 510; 1377. 173; ул.Северная (от пер.Украинского до ул.50 лет Победы); 870; 150; водоснабжение; 870; 2697. 174; ул.Заречная (от ул.Районной до ул.Офицерской; 630; 100; водоснабжение; 630; 1710. 175; Прогонная (от Заречной до Северной); 740; 150; водоснабжение; 740; 2294. 176; Пушкина (от Заречной до Северной); 825; 100; водоснабжение; 825; 2227,5. итого 2030; 3575; 10296,5. 177; ул.Украинская (от ул.Школьной до ул. Ленина); 205; 100; водоснабжение; 205; 553,5. 178; пер.Веселый от ул.Веселой до ул.Грузской; 175; 100; водоснабжение; 175; 472,5. 179; пер. Пролетарский; 430; 100; водоснабжение; 430; 1161. 180; ул.Победы от пер.Больничного до ул.Насыпной (от ул.Новой до ул.Насыпной 100, от Новой до пер.Больничного 150); 900; 100 150; водоснабжение; 480 420; 2598. 181; пер.Больничный от ул.Чернышевского до ул.Победы; 450; 100; 450; 1215. 182; ул.Октябрьская; 885; 100; водоснабжение; 885; 2389,5. 183; пер. Элеваторный от ул.302 Дивизии до ул.Насыпной; 690; 100; водоснабжение; 690; 1863. 184; пер. Арсенальный от ул.Крестьянской до ул.Победы; 260; 100; водоснабжение; 260; 702. 185; ул.Рабочая; 360; 100; 360; 972. 186; ул.302 Дивизии от водозабора до ул.Южной; 200; 100; 200; 540. 178; ул.Энергетика от ул.Братской до ул Выгонной (от Братской до Раздольной 100, до Выганной 150); 500; 100 150; водоснабжение; 200 300; 1470. ИТОГО 2030; 8630; 8630; 24233. 2031 год. 188; Курганная (от ул.Красной до ул.Прогонной); 1160; 150; водоснабжение; 1160; 3596. 189; ул. Ярмарочная от ул.Степной до ул.Лагерной (от Степной до Садовой 100, от Лагерной до Садовой - 150); 880; 100 150; водоснабжение; 470 410; 2540. 190; ул.Степная (от ул.Ленина до СНТ «Яблонька»); 970; 100; водоснабжение; 970; 2619. 191; ул.Кооперации -от ул Садовой до ул.Степной; 530; 100; водоснабжение; 530; 1431. итого 2031 кон; 3540; 10186. 192; Братская (от ул.Юбилейной до ул.Широкой); 830; 150; водоснабжение; 830; 2573. 193; ул.Железнодорожная от ул.302 Дивизии до ул.Энергетика; 990; 100; водоснабжение; 990; 2673. 194; ул.Привокзальная; 610; 100; водоснабжение; 610; 1647. 195; пер.Сенной; 690; 100; водоснабжение; 960; 2592. 196; ул.Сенная от ул.Вокзальной до ул.Юбилейной; 440; 100; водоснабжение; 440; 1188. 197; ул.Южная от ул.Вокзальной до ул.Энергетика; 650; 100; водоснабжение; 650; 1755. 198; ул.Энергетика (от ул.Братской до Южной; 440; 100; водоснабжение; 440; 1188. ИТОГО 2031 год; 8460; 8460; 23802. 2032 год. 199; ул.Лагерная от ул.Жубрицкого до Ленина (от Ленина до ул.Ярморочной -150мм, от ул.Ярморочной до Жубрицкого 100 ); 1130; 100 150; водоснабжение; 200 930; 3423. 200; Казачья (от Степной до Лагерной); 950; 150; водоснабжение; 950; 2945. 201; ул.Мира (от ул.Лагерной до Садовой, от Терновой до ул.Степной); 800; 100; водоснабжение; 800; 2160. 202; ул.Садавая (от ул.Ленина до ул.Хлеборобов); 390; 100; водоснабжение; 390; 1053. 203; ул.Дальняя; 380; 100; водоснабжение; 380; 1026. итого 3032 кон; 3650; 10607. 204; Терновая (от Мира до Казачьей от Ленина о Школьной); 470; 150; водоснабжение; 470; 1457. 205; ул.Терновая (от ул.Хлеборобов до р.Сосыка; 210; 100; водоснабжение; 210; 567. 206; ул.Комарова от ул.Кооперации до ул.Заречной; 650; 100; водоснабжение; 650; 1755. 207; ул.Кубанская ул.Кооперации до ул.Заречной; 680; 100; водоснабжение; 680; 1836. 208; Заречная (от 417 Дивизии до речки); 100; 80; водоснабжение; 100; 227,8. 209; пер.Почтовый; 110; 100; 110; 297. 210; ул.Казачья от ул.Пролетарской до ул.Украинской; 320; 100; водоснабжение; 320; 864. 211; ул.Выгонная (от ул.Тихой до ул.Широкой); 310; 200; водоснабжение; 310; 1038,5. 212; ул.Широкая от ул.Братской до ул.Выгонной; 150; 100; водоснабжение; 150; 405. 213; ул.Выездная (от Шевченко до Широкой ); 665; 150; водоснабжение; 665; 2061,5. 214; Чкалова (от ул.Братской до ул.Южной); 440; 100; водоснабжение; 440; 1188. 215; Юбилейная (от Братской до Юбилейной 1); 950; 150; водоснабжение; 950; 2945. ИТОГО 2032 год; 8705; 8705; 25248,8. 2033-2034 годы. 216; ул.Выгонной от 302 Дивизии до ул. Шевченко; 1050; 300; водовод; 1050; 6076,35. 217; ул.Выгонной от ул. Шевченко до ул.Широкой; 630; 250; водовод; 630; 3345,3. 218; ул.Широкая от ул.Выгонной до ул.Выездной; 530; 250; водовод; 530; 2814,3. 219; ул.Тихая от ул.Выездной до ул.Староминской (от Заречной до Староминской 150, ул.Заречной до ул.Выездной 200); 1650; 150 200; водовод; 600 1050; 5377,5. 220; ул.Выездная от ул.Широкой до ул.Тихой; 555; 250; водовод; 555; 2947,05. 221; ул.Жлобы (от Коммунальной до Ленина); 730; 200; водовод; 730; 2445,5. 222; ул.Крестьянская (от 302 Дивизии до Коммунальной); 485; 200; водовод; 485; 1624,75. 223; ул.302 Дивизии от водозабора до ул.Братской; 350; 200; водовод; 350; 1172,5. 224; ул.Пушкина от ул.Ленина до ул.Мира; 680; 200; водовод; 680; 2278. 225; ул.Пушкина от ул.Мира до ул.Народной; 390; 400; водовод; 390; 3266,64. 226; ул.Народная от ул.Пушкина до ул.Пролетарской; 1170; 300; водовод; 1170; 6770,79. 227; ул.302 Дивизии от ул.Пролетарской до ул.Выгонной; 1180; 300; водовод; 1180; 6828,66. 228; Братская (от ул.302 Дивизии до ул.Юбилейной); 770; 200; водовод; 770; 2579,5. 229; Ленина (от ул.Степной до Пушкина); 1720; 400; водовод; 1720; 14406,72. 230; Мира (от Степной до Пушкина); 1670; 400; водовод; 1670; 13987,92. 231; Степная (от Казачьей до Ленина); 410; 500; водовод; 410; 4951,98. 232; Степная (от Казачей до Мира); 280; 500; водовод; 280; 3381,84. 233; от головного водозабора до Степной; 270; 500; водовод; 270; 3261,06. 234; от головного водозабора до Степной; 270; 500; водовод; 270; 3261,06. 235; Кооперации -от ул.Шевченко до ул.Крестьянской; 420; 200; водовод; 420; 1407. 236; ул.Крестьянская (от Староминской до Кооперации); 680; 200; водовод; 680; 2278. 237; ул.Крестьянская (от Ленина до Кооперации); 480; 200; водовод; 480; 1608. 237; Шевченко (от Кооперации до Заречной); 450; 200; водовод; 450; 1507,5. 239; ул.Заречная от ул.Шевченко до уо.Широкой; 335; 200; водовод; 335; 1122,25. 240; Ленина (от ул.Пушкина до бассейна «Акватика»); 820; 400; водовод; 820; 6868,32. 241; Ленина (от бассейна «Акватика» до ул.Крестьянской); 1000; 300; водовод; 1000; 5787. 242; Кооперации от ул.Красной до ул.Украинской; 760; 200; водоснабжение; 760; 2546. 243; ул. Ленина (от пер.Ленинского до ул.Крестьянской ); 280; 200; водоснабжение; 280; 938. 244; ул.Кооперации (от ул.Тихой до ул.Западной); 195; 100; водоснабжение; 195; 526,5. 245; ул. Станционная; 1500; 150; водоснабжение; 1500; 4650. 246; ул.302 Дивизии от ул.Братской до Выгонной; 570; 200; водоснабжение; 570; 1909,5. 247; Пушкина (от ул.Кооперации до ул.Ярморочной); 1320; 100; водоснабжение; 1320; 3564. 248; Пушкина (от пер.Тоннельного до ул.Горького); 1150; 100; водоснабжение; 1150; 3105. 249; ул.Крестьянская (от Насыпной до пер.Больничного); 1025; 150; водоснабжение; 1025; 3177,5. 250; ул.Староминская (от ул.Широкой до ул.Крестьянской, от ул.Западной до ул.Комсомольской); 1280; 100; водоснабжение; 1280; 3456. 251; ул.Веселая от пер.Веселого до ул.Болотной; 155; 100; водоснабжение; 155; 418,5. 252; ул.Кузнечная (от ул.Хлеборобов до ул.Заречной); 240; 100; водоснабжение; 240; 648. 253; Жлобы (от Дружбы до Староминской, от Заречной до Луговой от ул.Хлеборобов до ул.Кооперации); 650; 150; водоснабжение; 650; 2015. 254; ул.Набережная от Кооперации до ул.Хлеборобов; 175; 100; водоснабжение; 175; 472,5. 255; ул.Гагарина от ул.Чернышевского до Красной; 220; 100; водоснабжение; 220; 594. 257; ул.Авиаторов от ул.Платнировской до пер.Пушкина; 350; 100; водоснабжение; 350; 945. 258; ул.Народная от ул.Пушкина до Прогонной; 280; 100; водоснабжение; 280; 756. 259; Юбилейная (от Юбилейной №1 до Станционной); 430; 150; водоснабжение; 430; 1333. 260; Чернышевского -от Хлеборобов до Коммунальной; 1265; 150; водоснабжение; 1265; 3921,5. 261; Советов от Жлобы до Набережной; 1770; 150; водоснабжение; 1770; 5487. 262; Хлеборобов (от Терновой до Степной); 145; 150; водоснабжение; 145; 449,5. 263; Хлеборобов - от ул.Красной до ул.Жлобы - от ул.Жлобы до ул. Крестьянской; 730; 150; водоснабжение; 730; 2263. 264; пер.Насыпный; 300; 100; водоснабжение; 300; 810. 265; ул.Луговая -от ул.Широкой до ул.Жлобы, -от ул.Жлобы до ул.417 Дивизии); 1510; 100; водоснабжение; 1510; 4077. 266; пер.Южный; 115; 100; водоснабжение; 115; 310,5. 267; ул.Молодежная; 705; 100; водоснабжение; 705; 1903,5. 268; ул.Российская; 610; 100; водоснабжение; 610; 1647. 269; ул.Заречной от ул.Строителей до ул.Космонавтов; 110; 100; водоснабжение; 110; 297. 270; ул.Строителей от пер.Заводского до ул.Заречной; 580; 100; водоснабжение; 580; 1566. 271; Широкая (от Дружбы до Заречной); 640; 150; водоснабжение; 640; 1984. 272; ул. Заречная (от Тихой до Запорожской,; 170; 150; водоснабжение; 170; 527. 273; 417 Дивизии (от Хлеборобов до ул.Советов; 370; 150; водоснабжение; 370; 1147. 274; пер. Заводской (от ул.Полевой до очистных сооружений); 920; 100; водоснабжение; 920; 2484. 275; пер.Раздольный (от ул.Раздольной до ул.Коммунальной); 740; 100; водоснабжение; 740; 1998. 276; ул.Раздольная (от ул.Выгонной до ул.Чкалова); 1200; 100; водоснабжение; 1200; 3240. 277; ул.Космонавтов от пер.Заводского до ул.Заречной; 630; 100; водоснабжение; 630; 1701. 278; ул.Комсомольская от пер.Заводского до ул.Заречной; 670; 100; водоснабжение; 670; 1809. 279; ул.Запорожская (от ул.Староминской до речки); 290; 100; водоснабжение; 290; 783. 280; ул.Красная (от ул.Курганной до Кущевской); 695; 150; водоснабжение; 695; 2154,5. 281; пер.Грузской (от Грузской до ул.Тоннельной); 330; 100; водоснабжение; 330; 891. 282; Вокзальная -от ул.Крестьянской до ул. Чернышевского; 575; 150; водоснабжение; 575; 1782,5. 283; Красноармейская (от Жлобы до ул.Красной); 420; 100; водоснабжение; 420; 1134. 284; ул.Платнировская (от Тоннельной до пл.Платнировской); 220; 100; водоснабжение; 220; 294. 285; ул.417 Дивизии от ул Ленина до ул.Гагарина; 430; 100; водоснабжение; 430; 1161. 286; ул.Красная (от пер.Больничного до ул.Новой); 570; 100; водоснабжение; 570; 1539. 287; ул.Красная (от ул.Коммунальной до ул.Ленина); 625; 100; водоснабжение; 625; 1687,5. 288; ул.Шевченко (от ул.Заречной до ул.Дружбы); 585; 100; водоснабжение; 585; 1579,5. 289; ул.Арсенальная; 455; 100; водоснабжение; 455; 1228,5. 290; Дружбы (от Жлобы до Широкой); 630; 150; водоснабжение; 630; 1953. 291; Набережная (от Ленина до Кооперации); 405; 150; водоснабжение; 405; 1255,5. 292; Широкая (от Выездной до Заречной); 935; 150; водоснабжение; 935; 2898,5. 293; ул.Заречная -от Шевченко до Жлобы - от Красной до 417 Дивизии); 890; 150; водоснабжение; 890; 2759. 294; ул.Новая (от пер.Элеваторного до ул.Победы); 465; 100; водоснабжение; 465; 1255,5. 295; СТ «Колос» СКВО; 1984; 100; водоснабжение; 1984; 5356,8. 296; ул.Набережная от Ленина до ул.Красной; 690; 100; водоснабжение; 690; 1863. 297; ул.Болотная; 575; 100; водоснабжение; 575; 1552,5. 298; Насыпная (от Чернышевского до пер.Элеваторного); 915; 100; водоснабжение; 915; 2470,5. 299; Всего: сборный водовод от скважин; 1500; 100; сборный водовод от скважин; 1500; 4050. 300; Всего: сборный водовод от скважин; 330; 150; сборный водовод от скважин; 330; 1023. 301; Всего: сборный водовод от скважин; 450; 200; Сборный водовод от скважин; 450; 1507,5. Итого 2015-2034 по ст.Ленинградской; 169053; 18268; 9580; 8143; 7348; 7680; 8908; 8455; 8797; 8380; 8630; 8460; 8705; 57699; 506860,27. хут. Восточный. 1; ул.Набережная; 820; 100; водоснабжение; 90; 730; 2062,33. 2; ул.Степная отд.№1 до ул.Полевой; 360; 100; водоснабжение; 360; 972. 3; ул.Полевая; 435; 100; водоснабжение; 435; 1174,5. 4; ул.Юбилейная; 1490; 150; водоснабжение; 1490; 4619. 5; ул. Степная; 235; 150; водоснабжение; 235; 728,5. Всего в х.Восточный; 3340; водоснабжение; 90; 3250; 9556,33. х.Андрющенко. 1; ул.Коминтерна, ул.Кубанская; 1200; 100; водоснабжение; 1200; 3240. Всего в х.Андрющенко; 1200; 1200; 3240. х.Краснострелецкий. 1; ул.Образцовая; 1060; 100; водоснабжение; 1060; 2862. 2; ул.Партизанская; 1150; 100; 1150; 3105. 3; ул.Дружная; 990; 100; 990; 721,3. Всего х.Краснострелецкий; 3200; 990; 2210; 6688,3. ВСЕГО по Ленинградскому сельскому поселению; 176793; водоснабжение; 19348; 9580; 8143; 7348; 7680; 8908; 8455; 8797; 8380; 8630; 8460; 8705; 64359; 526344,9. |  |
| --- | --- |

Объемы работ по строительству новых сетей водопровода в МО Ленинградское СП отражены в таблице 38. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 4 квартала 2014 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 38 – Свод объемов работ по строительству новых сетей водопровода в МО Ленинградское СП

| № п/п | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |
| 1 | 835 | 50 | ПЭ | 2102,8 |  |
| 2 | 12215 | 80 | ПЭ | 31610,71 |  |
| 3 | 17335 | 100 | ПЭ | 50279,96 |  |
| 4 | 2280 | 125 | ПЭ | 6930,74 |  |
| 5 | 4645 | 150 | ПЭ | 17041,86 |  |
| 6 | 4190 | 200 | ПЭ | 16049,43 |  |
| 9 | 1495 | 250 | ПЭ | 6531,89 |  |
| 10 | 325 | 350 | ПЭ | 1853,52 |  |
| 11 | 360 | 100 | ПЭ | 1031,75 | сборный водовод от скважин |
| 12 | 300 | 150 | ПЭ | 1100,69 | сборный водовод от скважин |
| 13 | 600 | 200 | ПЭ | 2298,24 | сборный водовод от скважин |
| 14 | 900 | 250 | ПЭ | 3932,24 | сборный водовод от скважин |
| Итого: | 45480 |  |  | 140763,83 |  |

| Объемы работ по строительству сетей водоснабжения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таб. 38.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, улица, наименование мероприятия | Длина м | Диаметр мм | Назначе- ние | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на участок строительств, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | 2015-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2033-2034 |  |
| 1 | с/т «Садовод» | 270 | 50 | водопровод |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,94 |
| 2 | с/т «Яблонька» | 565 | 50 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  | 1422,86 |
|  | ИТОГО: | 835 | 50 | водопровод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 | 565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2102,8 |
| 5 | с/т «Садовод» | 6670 | 80 | водопровод |  |  |  |  |  | 6670 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17261,03 |
| 6 | с/т «Яблонька» | 2145 | 80 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 2145 |  |  |  |  |  |  |  | 5550,96 |
| 7 | с/т «Рассвет» | 1225 | 80 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |  |  |  |  |  | 3170,13 |
| 8 | пер.Северный | 365 | 80 | водопровод |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,57 |
| 9 | ул.Дружбы (от Украинской до Прогонной) | 650 | 80 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 1682,1 |
|  | ИТОГО | 11055 | 80 | водопровод |  | 0,00 | 0,00 | 365 | 0,00 | 6670 | 2145 | 1225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 |  | 0,00 | 28608,79 |
| 11 | СТ «Яблонька» | 860 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  | 2464,42 |
| 12 | СТ «Садовод» | 1275 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3653,64 |
| 13 | СТ «Рассвет» | 2980 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  | 2980 |  |  |  |  |  |  | 8539,48 |
| 19 | улПавловская | 970 | 100 | водопровод | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779,63 |
| 20 | ул.70 лет Победы | 1875 | 100 | водопровод | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5373 |
| 21 | пер. Платнировский (от ул.Пушкина до ул.70 лет Победы) | 280 | 100 | водопровод |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,37 |
| 22 | ул. Горького (от ул.Пушкина до ул.70 лет Победы) | 70 | 100 | водопровод | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,59 |
| 23 | улПрогонная (от ул.Горького до площади Платнировской) | 605 | 100 | водопровод | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,69 |
| 30 | Закольцовка улКущевской и улСовхозной и ул.Береговой | 464 | 100 | водопровод | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573,22 |
| 35 | ул. Курганная от ул.Офицерской до Ростовской | 365 | 100 | водопровод | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,94 |
| 36 | ул.Выездная (от ул.Строителей до ул.Комсомольскй) | 295 | 100 | водопровод | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,35 |
| 38 | Новый микрорайон СКВО (район водозабора СКВО) | 178 | 100 | водопровод |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,77 |
| 39 | ул.Ростовская | 820 | 100 | водопровод |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349,79 |
| 40 | ул.Уманская | 930 | 100 | водопровод |  |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665 |
| 41 | ул.50 лет Победы | 1170 | 100 | водопровод |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3352,75 |
| 42 | ул.Офицерская | 118 | 100 | водопровод |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,14 |
| 43 | ул.Дачная | 480 | 100 | водопровод |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375,49 |
| 44 | улЗаречная (от ул.Офицерской до ул.Ростовской) | 470 | 100 | водопровод |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,83 |
|  | Итого | 14205 | 100 | водопровод | 4644 | 0,00 | 0,00 | 4166 | 280 | 1275 | 860 | 2980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 40950,10 |
| 48 | с/т «Рассвет» | 1850 | 125 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 5623,63 |
| 49 | Северная | 430 | 125 | водопровод |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,11 |
|  | ИТОГО: | 2280 | 125 | водопровод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6930,74 |
| 50 | с/т «Садовод» | 1855 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 1885 |  |  |  |  |  |  |  | 6805,81 |
| 52 | пер.Привокзальный | 185 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 678,75 |
| 53 | ул.Южная | 360 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 1320,8 |
| 54 | ул.Железнодорожная | 135 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  | 495,1 |
| 55 | ул. Красноармейская | 75 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 275,17 |
| 56 | Новый микрорайон СКВО | 721 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 | 2645,3 |
| 57 | ул.Совхозная | 185 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 | 678,75 |
| 58 | ул.Кущевская | 260 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 953,9 |
| 59 | ул.Кооперации (от Строителей до Космонавтов) | 128 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 469,62 |
| 60 | ул.Строителей (от пер.Заводского до Заречной) | 616 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  | 2260,06 |
| 61 | пер. Заводской от ул Строителей до ул.Космонавтов | 125 | 150 | водопровод | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,6 |
|  | ИТОГО: | 4645 | 150 | водопровод | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2629 | 0,00 | 755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166 | 17041,86 |
| 62 | Красноармейская | 115 | 200 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 440,5 |
| 63 | ул.Красная от ул. Ленина до ул.Вокзальной | 300 | 200 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 1149,12 |
| 65 | ул.Хлеборобов (от Дальней до Садовой) | 1195 | 200 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195 |  |  |  | 4577,37 |
| 66 | ул.Северная (от 50 лет Победы до Восточной) | 370 | 200 | водопровод |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,25 |
| 67 | ул.Прогонная от Заречной до с/т «Рассвет» | 800 | 200 | водопровод | 285 |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3064,32 |
| 68 | ул.Восточная | 1190 | 200 | водопровод |  |  |  |  | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,18 |
| 69 | ул.Западная (от Кооперации до Выездной) | 220 | 200 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 842,69 |
|  | ИТОГО: | 4190 | 200 | водопровод | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 | 1195 | 0,00 |  | 0,00 | 16049,43 |
| 70 | Красная (от Кущевской до реки) | 345 | 250 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  | 1507,36 |
| 71 | новый микрорайон СКВО | 895 | 250 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  | 3910,36 |
| 72 | Северная (от пер.Украинского до Красной) | 255 | 250 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 1114,17 |
|  | ИТОГО: | 1495 | 250 | водопровод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 895 |  | 0,00 | 6531,89 |
| 73 | ул.Садовая от ул.Хлеборобов доул.Советов | 195 | 350 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 1112,12 |
| 74 | Красная (от 302 Дивизии до Коммунальной) | 130 | 350 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 741,4 |
|  | ИТОГО: | 325 | 350 | водопровод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1853,52 |
| 75 | Сборный водовод от скважин | 360 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 1031,75 |
| 76 | Сборный водовод от скважин | 300 | 150 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1100,69 |
| 77 | Сборный водовод от скважин | 600 | 200 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 2298,24 |
| 78 | Сборный водовод от скважин | 900 | 250 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 3932,24 |
|  | Всего по строительству сетей ст. Ленинградская | 41190 |  | водопровод | 5054 | 0,00 | 0,00 | 4961 | 2355 | 8215 | 6169 | 6055 | 755 | 960 | 1795 | 1545 |  | 3326 | 128432,05 |
| х.Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 890 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 | 2550,72 |
| х,. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2240 | 100 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240 | 6779,14 |
| х.Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1160 | 80 | водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 | 3001,92 |
|  | Всего по поселению | 45480 |  |  | 5054 | 0,00 | 0,00 | 4961 | 2355 | 8215 | 6169 | 6055 | 755 | 960 | 1795 | 1545 |  | 7616 | 140763,83 |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Объемы инвестиций оценены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Ленинградское СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2015-2034гг. составляет 1560203,82 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2024г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий ст. Ленинградская и сельских населенных пунктов, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2034 г.

Крупные инвестиции необходимы на реконструкцию водопроводных сооружений сельского поселения и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2034 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве МО Ленинградское СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию схемы водоснабжения на период 2015-2034 составит 1560203,82 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции по реконструкции существующих водозаборов, потребует инвестиций в размере 772027,66 тыс. руб.

Крупными являются необходимые инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 80 % их сегодняшней протяженности, что потребует 526344,9 тыс. руб.

Значительные инвестиции необходимы на развитие системы водоснабжения и подключения новых абонентов – 261831,26 тыс. руб.

Всего схемой водоснабжения предусматривается:

- Реконструкция существующих водозаборов;

- Строительство новых водозаборов;

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 176,793 км.

Прокладка 45,480 км новых сетей водопровода для территорий Ленинградского СП в соответствии с Генпланом.

Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения направлена на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Распределение капитальных затрат по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, тыс. руб.

| Мероприятия | 2015-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Ленинградская | 18551,9 | 95335,1 | 96306,9 | 322343,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203199,67 | 735737,27 |
| х. Андрющенко | 317,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10674,0 | 10991,85 |
| х. Восточный | 324,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9745,8 | 10070,5 |
| х. Краснострелецкий | 4283,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10944,44 | 15228,04 |
| Строительство водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Ленинградская |  |  |  | 9851,31 | 31514,14 | 18953,86 | 5035,97 | 11521,67 | 0,00 | 7696,33 | 7696,33 | 9013,95 |  | 101283,56 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  | 9806,29 |  |  |  |  | 9806,29 |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9977,58 | 9977,58 |
| Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Ленинградская | 28838,84 | 21831,47 | 20544,67 | 21059,6 | 22366 | 25754,8 | 23095,9 | 24323,9 | 23510 | 24233 | 23802 | 25248,8 | 222251,29 | 506860,27 |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240 | 3240 |
| х. Восточный | 91,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9462 | 9556,33 |
| х. Краснострелецкий | 721,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5967 | 6688,3 |
| Строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Ленинградская | 15101,68 | 0,00 | 0,00 | 14190,45 | 8750,46 | 21594,6 | 18973,73 | 17333,3 | 2769,82 | 4285,83 | 7198,9 | 5592,46 | 12640,87 | 128432,05 |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2550,72 | 2550,72 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,14 | 6779,14 |
| х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,92 | 3001,92 |
| ИТОГО: | 68231,15 | 117166,57 | 116851,57 | 367445,06 | 62630,6 | 66303,26 | 47105,6 | 53178,87 | 36086,11 | 36215,16 | 38697,23 | 39855,21 | 510437,43 | 1560203,82 |

# Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

  - Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Показатели качества ГВС и питьевой воды приведены в таблицах 40.1 и 40.2 соответственно.

Таблица 40.1.

| Показатели | Существующее положение (2014г.) | Перспективные показатели (2034г.) |
| --- | --- | --- |
| Доля проб горячей воды (в общем объеме проб), не соответствующих установленным требованиям, % |  |  |
| по температуре | 0,4 | 0 |
| соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | 0 | 0 |
| Аварийность на сетях ГВС, ед/км | 0,32 | 0,2 |

Таблица 40.2.

| Показатели | Существующее положение* (2013г.) | Перспективные показатели (2034г.) |
| --- | --- | --- |
| Соответствие питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 Доля проб питьевой воды (в общем объеме проб), не соответствующих установленным требованиям, % |  |  |
| перед подачей в распределительную сеть |  |  |
| по химическим показателям | 39,9 | 0 |
| по бактериологическим показателям | 0,6 | 0 |
| в распределительной сети |  |  |
| по химическим показателям | 39,9 | 0 |
| по бактериологическим показателям | 0 | 0 |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,53** | 0,5 |
| Соблюдение сроков ликвидации аварий, ч | да | да |

* – По данным предоставленным в РЭК (Приложение 2 к Приказу ФСТ России от 15 мая 2013г. №129, Форма 2.8.)

** – данные за 2014г.

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности работы сетей и сооружений водоснабжения приведены в таблице 41.

Таблица 41.

| Показатели | Существующее положение (2014г.) | Перспективные показатели (2034г.) |
| --- | --- | --- |
| Средний показатель износа сооружений, % - водозабор - очистка воды - транспортировка воды - сети ГВС | 73 | 45 |
| Средневзвешенный возраст сетей питьевого водоснабжения, лет | 40 | 25 |
| Средневзвешенный возраст сетей ГВС, лет | 17 | 15 |
| Темпы обновления сетей - в процентах от длины, % | 2,5 | 8 |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,53 | 0,2 |
| Аварийность на сетях ГВС, ед./км | 0,32 | 0,2 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах питьевого водоснабжения, ед/км | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, ед/км | 0 | 0 |

  - Показатели качества обслуживания абонентов

В соответствии с федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», данный показатель исключен из перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, приведены в таблице 42.

Таблица 42.

| Показатели | Существующее положение (2014г.) | Перспективные показатели (2034г.) |
| --- | --- | --- |
| Удельное энергопотребление в технологических процессах |  |  |
| забор и подготовка питьевой воды, кВт/м3 | 0,68 | 0,7 |
| транспортировки питьевой воды, кВт/м3 | 0,12 | 0,1 |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды для системы ГВС, Гкал/м3 | 0,054 | 0,050 |
| Потери воды в системе питьевого водоснабжения, % | 36 | 13 |
| Потери воды в системе ГВС | 37,6 | 13 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей питьевого водоснабжения, чел/км | 0,17 | 0,15 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей ГВС, чел/км | 7,2 | 2,5 |

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», данный показатель исключен из перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения Заказчиком не предоставлен.

Литература

- Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства РФ от05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.